| Inhalt: | Seite |
| --- | --- |

| In der Steuerungstechnik benötigte Glieder | 4 |
| --- | --- |
| Prinzipieller Aufbau einer SPS | 6 |
| Speichertypen | 7 |
| Arbeitsweise einer speicherprogrammierbaren Steuerung | 8 |
| Elemente eines Anwenderprogramms | 9 |
| Allgemeines zur STEP7-Software | 10 |
| Funktionen der Steuerung (SPS) | 11 |
| Zyklische Programmbearbeitung | 11 |
| Organisationsbausteine | 13 |
| Zykluszeit | 16 |
| Steuerungsanweisung | 17 |
| Darstellungsarten eines Steuerprogrammes AWL, KOP, FUP | 18 |
| Programmieren von Öffnern und Schließern | 21 |
| Schaltalgebra | 23 |
| UND- Verknüpfung | 24 |
| ODER- Verknüpfung | 25 |
| XOR- Verknüpfung | 26 |
| XOR- Verknüpfung von UND-Funktionen | 27 |
| Negation von Klammerausdrücken | 28 |
| Abfragen von Ausgängen | 29 |
| UND- vor- ODER-Verknüpfung | 30 |
| ODER- vor- UND-Verknüpfung | 32 |
| Abfrage auf Signalzustand ”0“ | 34 |
| Ausgang mit Selbsthaltung | 35 |
| RS – Speicherfunktion | 36 |
| Flankenauswertung (positive Flanke) | 37 |
| Flankenauswertung (negative Flanke) | 38 |
| Sicherheitsbetrachtungen | 41 |
| Zeitfunktionen | 42 |
| Datentyp | 49 |
| Vergleichsfunktionen Darstellungsarten von Zahlen | 54 |
| Zähler | 55 |
| Operationsübersicht der wichtigsten Operanden Basisfunktionen Binäre Verknüpfungen | 62 |
| Klammerfunktionen |  |
| Speicherfunktionen |  |
| Übertragungsfunktionen |  |
| Zeitfunktionen / Zählfunktionen |  |
| Vergleichsfunktionen |  |
| Schiebefunktionen / Mathematische Funktionen |  |
| Arithmetische Funktionen |  |
| Umwandlungsfunktionen |  |
| Wortverknüpfung |  |
| Programmflusssteuerung Sprungfunktionen |  |
| Bausteinfunktionen |  |

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS):

Alle Beispiele und Aufgaben beziehen sich auf

die Siemens Steuerungen S7-300/400.

Übersicht und allgemeine Anforderungen

# SPS-Programmierung:

# Speicherprogrammierbare Steuerungen

Für Speicherprogrammierbare Steuerungen gibt es weltweit eine einzig gültige Norm für Programmiersprachen, die EN 61131. Sie basiert auf der internationalen Norm IEC 61131 und wird deshalb synonym dazu verwendet. In der EN 61131-1 (IEC 61131-1) wird der Begriff "Speicherprogrammierbare Steuerung" folgendermaßen definiert:

Ein digital arbeitendes elektronisches System für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit einem programmierbaren Speicher zur internen Speicherung der anwenderorientierten Steuerungsanweisungen zur Implementierung spezifischer Funktionen wie z.B. Verknüpfungssteuerung, Ablaufsteuerung, Zeit, Zähl-und arithmetische Funktionen, um durch digitale oder analoge Eingangs-und Ausgangssignale verschiedene Arten von Maschinen und Prozessen zu steuern. Die speicherprogrammierbare Steuerung und die zugehörigen Peripheriegeräte (SPS-System) sind so konzipiert, dass sie sich leicht in ein industrielles Steuerungssystem integrieren und in allen ihren beabsichtigten Funktionen einsetzen lassen.

Standards für Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Norm für SPS-Steuerungen sind dabei wie folgt festgelegt:

- EN 61131-1 Teil 1: Allgemeine Informationen

- EN 61131-2 Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen

- EN 61131-3 Teil 3: Programmiersprachen

# In der Steuerungstechnik benötigte Glieder:

a.)	Eingänge

b.)	Ausgänge

c.)	Bussystem

d.)	Prozessabbilder

e.)	Merker

f.)	Zähler

g.)	Zeitglieder

h.)	Akku

i.)	Stromversorgung

j.)	Speicherarten

a.+ b.)	Eingänge und Ausgänge sind durch Opto- Koppler von der Zentralbaugruppe galvanisch getrennt.

c.)	Ein gemeinsames Leitungssystem (Bussystem) verbindet die einzelnen Funktionseinheiten miteinander. Über diese Busleitungen werden, vom Steuerwerk organisiert, alle Adressen, Befehle und Daten übertragen.

d.)	Bei Beginn eines jeden Zyklus fragt das Steuerwerk die Signalzustände an allen Eingängen ab und bildet ein Prozessabbild der Eingänge (PAE). Während der Programmbearbeitung greift das 
Steuerwerk dann auf dieses PAE zurück.

Muss ein Ausgang auf Grund des Programms und der augenblicklichen Zustände der Eingänge, Merker, Zeitglieder usw. Signal führen, so hinterlegt das Steuerwerk diese Information in dem 
Prozessbild der Ausgänge (PAA). Am Ende des Zykluses überträgt das Steuerwerk die Informationen aus dem PAA zu den Ausgängen.

e.)		In Schütz- und Relaissteuerungen werden für Hilfsaufgaben Hilfsschütze bzw. Hilfsrelais verwendet, die für die Signalverarbeitung innerhalb der Steuerung benötigt werden. Für diese Aufgabe werden in speicherprogrammierten Steuerungen die Merker verwendet.

Die Merker werden genauso behandelt wie die Ausgänge, d. h. man kann Signalzustände zuweisen (=) oder sie als R-S-Speicher einsetzen. Der Vorteil der Merker ist, dass nach außen hin nichts geschieht.

In den Automatisierungsgeräten wird für die Merker-Elemente ein Schreib-Lese-Speicher verwendet. Jede Speicherzelle besteht aus einem Byte mit den Bit-Adressen von 0 ... 7.

Durch die Hardwarekonfiguration können bestimmte Merkerbereiche remanent ausgeführt werden, d.h. bei Spannungsausfall bleibt der Signalzustand dieser Merker erhalten.

f.)		Zähler sind fest in einem Speicherbereich der CPU hinterlegt und werden über das Programm aktiviert bzw. deaktiviert.

g.)		Timer sind fest in einem Speicherbereich der CPU hinterlegt und werden über das Programm aktiviert bzw. deaktiviert.

h.) 		Der Akku ist ein Teil der CPU (Central Processing Unit). Er ist an der Abarbeitung der meisten Befehle beteiligt.

i.) 		In der Stromversorgungsbaugruppe wird üblicherweise aus der Netzspannung die Versorgungsspannung der Zentralbaugruppe von 24 VDC erzeugt. Für die Signalgeber oder Stellgeräte bzw. Leuchtmelder wird eine Spannung benötigt, die je nach Art der Eingänge oder Ausgänge zwischen 24 VDC und 230 VAC liegen kann.

j.) 			Speichermodule sind Baugruppen, in denen Informationen in Form von binären Signalen hinterlegt und gespeichert werden können.

Die Speicherkapazität wird in Vielfachen von einem kB (1024) angegeben z.B. 4kB x 8 Bit. Da jede Anweisung 16 Bit benötigt, können in diesen 4kB Speicher 4 x 1024 = 4096 Anweisungen geschrieben werden.

# Prinzipieller Aufbau einer SPS:

# Speichertypen:

| Bezeichnung | Speichertyp | Löschen | Program- mieren | Speicher- inhalt Spannungs- los |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAM | Random Access Memory Speicher mit wahlfreiem Zugriff Schreib-Lese-Speicher | elektrisch | elektrisch | flüchtig |
| ROM | Read-Only-Memory Nur-Lese-Speicher Festwertspeicher | nicht möglich | durch Mas- ken beim Hersteller |  |
| PROM | Programmable ROM Programmierbarer Festwertspeicher |  |  |  |
| EPROM | Erasable PROM Löschbarer Festwertspeicher | durch |  |  |
| REPROM | Reprogrammable ROM Neuprogrammierbarer Festwertspeicher | UV Licht | elektrisch | nicht flüchtig |
| EEPROM FLASH EPROM* | Electrically Erasable ROM Elektrisch löschbarer Festwertspeicher | elektrisch |  |  |
| EAPROM | Electrically Alterable ROM Elektrisch umprogrammierbarer Festwertspeicher |  |  |  |
| MMC | Micro Memory Card | elektrisch | elektrisch |  |

*Der FLASH EPROM unterscheidet sich von einem EEPROM nur geringfügig. Durch die Zuführung erhöhter Löschenergie wird die Löschzeit verkürzt.

# Arbeitsweise einer speicherprogrammierbaren Steuerung

| Einleitung | In einer CPU laufen zwei verschiedene Programme ab: - das Betriebssystem und - das Anwenderprogramm. Beide sind gekoppelt über den Organisationsbaustein 1 |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Das Betriebssystem ist in jeder CPU enthalten und organisiert alle Funktionen und Abläufe der CPU, die nicht mit einer spezifischen Steuerungsaufgabe verbunden sind. Zu seinen Aufgaben gehören: - das Abwickeln von Neustart und Wiederanlauf - das Aktualisieren des Prozessabbildes der Eingänge und die Ausgabe des Prozessabbildes der Ausgänge - das Aufrufen des Anwenderprogramms - das Erfassen von Alarmen und das Aufrufen der Alarm-OBs - das Erkennen und Behandeln von Fehlern - das Verwalten von Speicherbereichen - das Kommunizieren mit Programmiergeräten und anderen Kommunikationspartnern wie z.B. OP´s |
| Anwender- programm | Das Anwendungsprogramm müssen Sie erstellen und in die CPU laden. Es enthält alle Funktionen, die zur Bearbeitung Ihrer spezifischen Automatisierungsaufgabe erforderlich sind. Zu den Aufgaben des Anwenderprogramms gehören: - das Festlegen der Voraussetzungen für den Neustart und den Wideranlauf der CPU (z. B. Signale mit einem bestimmten Wert Vorbesetzen) - das Bearbeiten von Prozessdaten (z. B. Binärsignale verknüpfen, Analogwerte einlesen und auswerten, Binärsignale für die Ausgabe festlegen, Analogwerte ausgeben) - das Reagieren auf Alarme - das Bearbeiten von Störungen im normalen Programmablauf |

# Elemente eines Anwenderprogramms

Ein S7-Anwenderprogramm besteht aus Bausteinen, Operationen und Operanden.

Die folgende Tabelle erläutert die Elemente:

| Element | Funktion |
| --- | --- |
| Organisationsbausteine OB | OBs legen die Struktur des Anwenderprogramms fest. Sie - bilden die Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem „BESY“ und dem Anwenderprogramm. - steuern das Anlaufverhalten des Automatisierungs- systems, die zyklische und alarmgesteuerte Programmbearbeitung und die Behandlung von Fehlern. |
| Systemfunktionsbaustein SFB und Systemfunktionen SFC | Vorgefertigte Bausteine, die Sie nicht selbst programmieren müssen. SFBs und SFCs sind in die S7-CPU integriert. Sie können aus dem Anwenderprogramm aufgerufen und deklariert werden. Weil sie Teil des Betriebssystems sind, müssen sie nicht, wie andere Bausteine, als Teil des Programms geladen werden. |
| Funktionen FC und Funktionsbausteine FB | Codebausteine, die Sie selbst programmieren müssen. FB`s sind Bausteine mit der Möglichkeit zur Parameterübergabe mit Gedächtnis (= Speicher). FC´s sind Bausteine mit der Möglichkeit zur Parameterübergabe ohne Gedächtnis. |
| Datenbausteine | Datenbereiche, die Anwenderdaten enthalten. Es gibt - Instanz-Datenbausteine, die ausschlieslich einem FB zugeordnet sind. - Globale Datenbausteine, auf die alle Codebausteine zugreifen können. (Vergleichbar mit einem Aktenschrank) |
| Operationsumfang der S7-CPUs | Die CPUs stellen die Operationen zur Verfügung, mit denen Sie die Bausteine in verschiedenen Programmiersprachen erstellen können. |
| Operanden | Speicher- und Peripheriebereiche der S7-CPU`s. |

# Allgemeines zur STEP7-Software

Die Programmiersoftware STEP7 bietet Ihnen die Möglichkeit, das Anwenderprogramm zu strukturieren, d. h. in einzelne, in sich geschlossene Programmabschnitte aufzuteilen. Daraus ergeben sich die folgenden Vorteile:

-	umfangreiche Programme lassen sich übersichtlich programmieren

-	einzelne Programmteile können standardisiert werden

-	die Programmorganisation wird vereinfacht

-	Änderungen des Programms lassen sich leichter durchführen

-  der Programmtest wird vereinfacht, weil er abschnittsweise erfolgen

kann

-	die Inbetriebnahme wird erleichtert

Die STEP7  Software übersetzt das Anwenderprogramm vor der Übertragung in den Programmspeicher in eine entsprechende Anzahl von Steueranweisungen, egal in welcher Darstellungsart (KOP/FUP/AWL) das Anwenderprogramm erstellt wurde. Jede Steueranweisung belegt im Programmspeicher eine Speicherzelle. Im Programmspeicher sind die Anweisungen wie in der AWL angeordnet.

# Funktionen der Steuerung (SPS)

# Anlauf

Nach Spannungswiederkehr, Betriebsartenwechsel über den Betriebsartenschalter der CPU oder durch PG-Bedienung wird vor der zyklischen Programmbearbeitung ein Anlaufprogramm ausgeführt. Hierfür stehen die Bausteine OB 100 bis OB 102 zur Verfügung. In diesen Bausteinen lässt sich z.B. ein Vorbesetzen von Kommunikationsverbindungen durchführen.

Zur Programmbearbeitung liest das Steuerwerk, von vorne beginnend, eine Programmspeicherzelle nach der anderen. Entsprechend der Anweisungsliste führt das Steuerwerk das Programm durch. Bei der Programmbearbeitung gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die von der Art der Programmierung abhängig sind.

# Zyklische Programmbearbeitung

Das Programm, welches ständig bearbeitet werden soll, wird im Organisationsbaustein OB 1 hinterlegt. Nach vollständiger Bearbeitung des Anwenderprogramms im OB 1 beginnt ein neuer Zyklus mit der Aktualisierung der Prozessabbilder und der Bearbeitung der 1. Anweisung im OB 1. Daraus ergibt sich die Zykluszeit und Reaktionszeit der Anlage.

Die Reaktionszeit ergibt sich aus Bearbeitungszeit des Betriebssystems der CPU und der Summe der Befehlslaufzeiten aller bearbeiteten Anweisungen.

Die Reaktionszeit d.h. wie schnell ein Ausgang abhängig von einem Eingangssignal geschaltet werden kann ergibt sich aus der Zykluszeit x 2.

# Periodische Programmbearbeitung

Damit ergibt sich die Möglichkeit die zyklische Programmbearbeitung in festen Zeitabständen zu unterbrechen. Bei den Weckalarmen wird nach Ablauf eines einstellbaren Zeitrasters z.B. alle 100 ms ein Organisationsbaustein OB 30 bis

OB 38 bearbeitet. In diesen Bausteinen werden z.B. Regelungsbausteine mit ihrer Abtastzeit aufgerufen.

Bei den Uhrzeitalarmen wird zu einer bestimmten Uhrzeit z.B. jeden Tag um 17.00 Uhr ein OB bearbeitet, der eine Datensicherung durchführt.

# Ereignisgesteuerte Programmbearbeitung

Um schnell auf ein Prozessereignis reagieren zu können, kann der Prozessalarm verwendet werden. Nach Auftreten des Ereignisses wird der Zyklus sofort unterbrochen und ein Alarmprogramm bearbeitet. Der Verzögerungsalarm

reagiert zeitverzögert auf ein Prozessereignis.

# Lineare Programmbearbeitung

Hier besteht das Programm aus einem einzigen Baustein (z. B. OB1), der alle Anweisungen des Programms enthält. Diese Art der Programmbearbeitung wird meist für einfache, nicht zu umfangreiche Steuerungen verwendet.

# Strukturierte Programmbearbeitung

Besteht das Anwenderprogramm aus mehreren Bausteinen z. B. aus Funktionsbausteinen, die anlagenspezifische Programmteile enthalten, spricht man von strukturierter Programmbearbeitung. Die Reihenfolge der Bausteinbearbeitung wird im Organisationsbaustein OB1 festgelegt. Anwendung findet diese Art der Programmbearbeitung bei umfangreichen Steuerungen.

# Organisationsbausteine

Die zyklische Programmabarbeitung wird von Organisationsbausteinen und deren Prioritäten bestimmt:

Klasse 			Anzahl 	OB-Nr. 	Priorität	Veränderbar in

Freier Zyklus			1		1		1		nein

Uhrzeitalarme		8		10-17		2		2-24

Verzögerungsalarme	4		20-23		3-6		2-24

Weckalarme			9		30-38		7-15		2-24

Prozeßalarme		8		40-47		16-23		2-24

Kommunikationsalarme	2		50,51		24		2-24

Asynchrone Fehler		8		80-87		26		nein

Anlauf				2		100,101	-		-

Synchrone Fehler		2		121,122	-		-

Für die Organisationsbausteine (OBx) gibt es eine klare Priorität, die von 1 bis 26 gestaffelt ist, wobei 1 die niedrigste und 26 die höchste Priorität besitzt, nach der diese vom Betriebssystem bearbeitet werden (Tabelle oben). Organisationsbausteine gleicher Priorität in einem Programm werden in ihrer Erkennungsreihenfolge gestartet.

Für die wesentlichen Prozessalarme, die eine Unterbrechung des Arbeitsprogramms

notwendig machen, gibt es die entsprechenden OB (Tabelle), die mit gestaffelter Priorität in ein Programm nach Bedarf eingebunden werden können.

Vom Betriebssystem werden Organisationsbausteine aufgerufen. Beispielsweise wird der OB100 für den Neustart einmal aufgerufen, um die Startbedingungen im Prozessablauf herzustellen. Für die zyklische Abarbeitung, in dem das eigentliche Steuerungsprogramm mit allen Unterbrechungsbedingungen hinterlegt ist, ist der OB 1 zuständig. In STEP7  existieren keine Sonder-OB´s. Anstelle der in STEP5 angebotenen Sonder-OB (S5-135U / 155U) werden in STEP7 Systemfunktionsbausteine zur Verfügung gestellt. Sie können im Anwenderprogramm benutzt werden. Diese werden durch die Systemfunktionsbausteine (SFB) und Systemfunktionen (SFC) ersetzt.

# Beispiel für eine Aufrufhierarchie verschiedener Bausteine

Die Bausteine eines Anwenderprogramms müssen zum Bearbeiten aufgerufen werden. Dies geschieht durch spezielle STEP7-Operationen, die Bausteinaufrufe. Bausteinaufrufe können nur innerhalb von Codebausteinen (OB´s, FB´s, FC´s, SFB´s und SFC´s) programmiert werden. Sie sind vergleichbar mit Sprüngen in ein Unterprogramm. Jeder Sprung verursacht einen Bausteinwechsel. Die Rücksprungadresse im aufrufenden Baustein wird vom System zwischengespeichert.

Die Reihenfolge und Schachtelung der Bausteinaufrufe wird Aufrufhierarchie genannt. Die zulässige Schachtelungstiefe ist CPU abhängig.

# Beispiel für die Aufrufhierarchie eines Anwenderprogramms

Das Bild unten zeigt den Ablauf eines Baustein- Aufrufs innerhalb eines Anwenderprogramms: Das Programm ruft den zweiten Baustein auf, dessen Operationen dann vollständig bearbeitet werden. Ist die Bearbeitung des aufgerufenen Bausteins beendet, wird die Bearbeitung des aufrufenden Bausteins mit der dem Baustein- Aufruf folgenden Operation wieder aufgenommen.

# Zyklische Programmbearbeitung

Der Prozessor des Automatisierungsgerätes bearbeitet das in den Programmspeicher geschriebene Steuerungsprogramm in einer ständig ablaufenden Wiederholungsschleife. Dieser Vorgang wird zyklische Programmbearbeitung genannt.

Der OB1 ist hier von besonderem Interesse, da er die Schnittstelle zum Betriebssystem (BESY) darstellt und zyklisch bearbeitet wird. Im OB1 kann das Anwenderprogramm, wie bereits bekannt, linear oder strukturiert aufgebaut werden.

# Zykluszeit

| Zykluszeit | Die Zykluszeit ist die Zeit, die während eines Programmzyklus vergeht. Der Zyklus setzt sich dabei zusammen aus: Abfragen des Status der Eingabebaugruppen und Aktualisieren des Prozessabbildes der Eingänge Bearbeiten des Programms Übertragen der Werte aus dem Prozessabbild der Ausgänge in die Ausgabebaugruppen Betriebssystemlaufzeit |
| --- | --- |
| Reaktionszeit | Die Reaktionszeit ist die Zeit vom Erkennen eines Eingangssignals bis zur Änderung eines damit verknüpften Ausgangssignals. Die Reaktionszeit setzt sich zusammen aus: Warten auf Zyklusbeginn Verzögerung der Eingänge Prozessabbild- Transferzeit Betriebssystemlaufzeit Anwenderprogrammbearbeitungszeit Kommunikation über die mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI) |

# Steuerungsanweisung

Für die Bearbeitung durch eine Speicherprogrammierte Steuerung wird die Steuerungsaufgabe in einzelne Steuerungsanweisungen aufgelöst. Die Steueranweisung ist die kleinste Einheit eines Anwenderprogramms. Sie besteht in der Anweisungsliste und auch im Programmspeicher aus dem Operationsteil und den Operandenteil.

Eine Steuerungsanweisung ist wie folgt aufgebaut:

# Operationsteil

Der Operationsteil bestimmt, welche Funktion bei der Bearbeitung einer Steueranweisung ausgeführt werden muss (“Was ist zu tun?”), z. B.:

UND-Verknüpfung bilden,

ODER- Verknüpfung,

= einem Operanden den Zustand “1” oder “0” zuweisen,

S einem Operanden den Zustand “1” zuweisen,

R einem Operanden den Zustand “0” zuweisen.

# Operandenteil

Der Operandenteil enthält die für die Bearbeitung einer Steueranweisung notwendigen zusätzlichen Angaben (“Womit ist es zu tun?”). Er besteht aus dem Operanden-Kennzeichen und dem Parameter. Der Parameter ist die Adresse des Operanden (z. B. 0.1). Die Adresse der meisten Operanden besteht aus zwei Teilen, die durch einen Punkt getrennt sind. Links vom Punkt steht die Byte-Adresse, rechts die Bit-Adresse.

# Programmierung einer speicherprogrammierbaren Steuerung

Grundlage jeder Programmerstellung ist die Aufgabenstellung, in der die Funktionen beschrieben werden, die in ein Programm umgesetzt werden sollen.

Für die Programmdarstellung und für die einfache Programmierung gibt es drei Möglichkeiten:

a.) Kontaktplan

b.) Funktionsplan

c.) Anweisungsliste

# a.) Kontaktplan KOP

Der Kontaktplan ist die bildliche Darstellung der Steuerungsaufgabe mit Symbolen nach DIN 19 239, die auch in den USA und Italien üblich sind. 
Er hat viel Ähnlichkeit mit dem herkömmlichen Stromlaufplan, jedoch sind mit Rücksicht auf die Darstellung auf einem Bildschirm die einzelnen Strompfade nicht senkrecht sondern waagerecht angeordnet. Die Symbole müssen mit Operandenkennzeichen versehen werden.

Typische Symbole des Kontaktplanes

|  | Schließer betätigt / Öffner nicht betätigt Abfrage auf Signalzustand “1” |
| --- | --- |
|  | Schließer nicht betätigt / Öffner betätigt Abfrage auf Signalzustand “0” |
| ( ) | Ausgang |

# b.) Funktionsplan FUP

Der Funktionsplan ist die bildliche Darstellung der Steuerungsaufgabe mit Symbolen nach DIN 40 700. Die einzelnen Funktionen werden durch ein Symbol mit Funktionskennzeichen dargestellt. Auf der linken Seite des Symbols werden die Eingänge, auf der rechten Seite die Ausgänge (bildschirmgerecht) angeordnet. Eingänge und Ausgänge müssen mit Operandenkennzeichen versehen werden.

FUP ist die am häufigsten gebrauchte Anzeigeform.

Typische Symbole des Funktionsplanes

|  | ODER- Funktion (Parallelschaltung) |
| --- | --- |
|  | UND-Funktion (Reihenschaltung) |

# c.) Anweisungsliste (AWL)

In der Anweisungsliste wird die Steuerungsaufgabe mit einzelnen Steuerungsanweisungen beschrieben.
Die Steuerungsanweisung (Operation und Operand) stellt die Aufgabe mit memotechnischen (sinnfälligen) Abkürzungen (nach DIN 19 239) der Funktionsbezeichnungen dar.

Steuerungsanweisungen

U E	1.3	UND-Verknüpfung mit dem Signal vom Eingang 1.3

U M	2.3	UND-Verknüpfung mit dem Signal vom Merker 2.3

= A	2.1	Zuweisung (Einschalten) von Ausgang 2.1
		solange die vorstehende UND-Verknüpfung erfüllt ist.

Jede Darstellungsart beinhaltet spezielle Eigenschaften und bestimmte Grenzen. Wenn bei der Programmierung bestimmte Regeln eingehalten werden, ist ein Übersetzen in alle drei Darstellungsformen möglich. 
Steuerungsprogramme im Kontaktplan (KOP) oder im Funktionsplan (FUP) können grundsätzlich immer in Anweisungslisten (AWL) übersetzt werden.

Im Programmspeicher der Steuergeräte ist das Programm immer in der Anweisungsliste (allerdings in Maschinensprache) abgelegt.

Andere Darstellungsformen oder das Übersetzen werden in den Programmiergeräten realisiert.

Regeln	1.	Es muss (soll) “Netzwerkweise” programmiert werden.

- Nicht beschaltete Ein- und Ausgänge von komplexen

Funktionen (z.B. Speicher) müssen mit der Nulloperation NOP 0 gekennzeichnet werden.

# Programmieren von Öffnern und Schließern

Bei der Erstellung des Programms, unabhängig davon, ob es als Funktionsplan, Anweisungsliste oder Kontaktplan dargestellt wird, ist die Ausführung der Geber zu beachten. Es muss vor der Programmerstellung bekannt sein, ob der verwendete Geber ein Öffner oder ein Schließer ist.

Ist ein an einem Eingang angeschlossener Geber ein Schließer, führt der Eingang Signalzustand “1” bei Betätigung des Gebers.

Ist der Geber ein Öffner, führt der Eingang Signalzustand “0” bei Betätigung des Gebers.

Das Automatisierungsgerät hat keine Möglichkeit festzustellen, ob ein Eingang mit einem Schließer oder einem Öffner belegt ist. Es kann nur Signalzustand “1” oder Signalzustand “0” erkennen.

Allen drei Darstellungsarten gemeinsam ist die Tatsache, dass in Abhängigkeit von den Signalzuständen an den Eingängen programmiert werden muss:

| Der Geber | Der Geber |  | Signalzustand | Darstellung in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ist ein | ist |  | am Eingang | FUP | AWL | KOP |
| Schließer | betätigt |  | “1” |  | U O |  |
| Schließer | nicht betätigt |  | “0” |  | UN ON |  |
| Öffner | betätigt |  | “0” |  | UN ON |  |
| Öffner | nicht betätigt |  | “1” |  | U O |  |

# Beispiel einer Eingangsabfrage:

Das Schütz K1 soll einschalten, wenn der Taster S1 betätigt und der Taster S2 nicht betätigt ist.

Verknüpfungsfunktionen sind vor allem die logischen Funktionen UND, ODER, NICHT, XOR, und Kombinationen davon wie NOR und NAND.

Eine Verknüpfungssteuerung ist die Zusammenschaltung mehrerer Verknüpfungsfunktionen.

Ein wesentliches Merkmal der Verknüpfungssteuerung ist die Zuordnung der Eingangs- zu den Ausgangssignalen im Sinne der Bool’ schen Logik. Sie sind vorwiegend mit den Funktionen UND, ODER und NICHT aufgebaut.

Zeit- und Speicherfunktionen sind dabei von untergeordneter Bedeutung.

Anwendungsgebiete von Verknüpfungssteuerungen sind:

-	Einfache Steuerungen mit geringer Verarbeitungstiefe

-	Betriebsartenteil von automatisch ablaufenden Steuerungen

(z. B. Ablaufsteuerungen)

Der Zusammenhang zwischen Eingangssignalen und Ausgangssignalen kann in einer Funktionstabelle bzw. als schaltalgebraische Gleichung dargestellt werden.

# Beispiele der Schaltalgebra:

| Funktion | Funktionstabelle |  |  |  |  |  | Gleichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Q |  |  |  |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 |  |  |  | A B = Q |
|  | A | B | Q |  |  |  |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 |  |  |  | A B = Q |
|  | A | Q |  |  |  |  |  |
|  | 0 1 | 1 0 |  |  |  |  | A = Q |
|  | A | B | C | D | Q |  |  |
|  | 0 1 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 1 0 0 | 0 0 1 1 0 1 | 0 1 1 1 0 0 |  | (A B) (C D) = Q |
|  | A | B | Q |  |  |  |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 |  |  |  | (A B) (A B) = Q |

# UND- Verknüpfung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 U E0.2 U E0.3 = A8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Die UND- Verknüpfung entspricht der Reihenschaltung von Kontakten. Am Ausgang A 8.0 erscheint Signalzustand ”1“, wenn alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”1“ aufweisen. Wenn mindestens einer der Eingänge den Signalzustand ”0“ aufweist erscheint am Ausgang Signalzustand ”0“. Die Anzahl der Abfragen und die Reihenfolge der Programmierung ist beliebig.

Wahrheitstabelle:

| E0.1 | E0.2 | E0.3 | A0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

# ODER- Verknüpfung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | O E0.1 O E0.2 O E0.3 = A8.0 |

###### Funktionsbeschreibung

Die ODER- Verknüpfung entspricht der Parallelschaltung einzelner Kontakte(Vorlage). Am Ausgang A 8.0 erscheint Signalzustand ”1“ wenn mindestens einer der Eingänge den Signalzustand ”1“ aufweist. Am Ausgang erscheint Signalzustand ”0“, wenn alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”0“ aufweisen.

Die Anzahl der Abfragen und die Reihenfolge der Programmierung ist beliebig.

Wahrheitstabelle:

| E0.1 | E0.2 | E0.3 | A8.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

# XOR- Verknüpfung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | X E 0.1 X E 1.1 = A 8.0 |

###### Funktionsbeschreibung

Die XOR- Verknüpfung liefert am Ausgang A 8.0 Signalzustand ”1”, wenn nur einer der Eingänge den Signalzustand ”1” aufweist. Am Ausgang A8.0 erscheint Signalzustand ”0”, wenn alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”0” oder ”1” aufweisen. Bei XOR- Verknüpfungen können nur 2 Eingänge angelegt werden.

Wahrheitstabelle:

| E0.1 | E1.1 | A8.0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

# XOR- Verknüpfung von UND-Funktionen:

| Programmdarstellung: |  |
| --- | --- |
| FUP | AWL |
|  | U E 0.0 U E 0.1 X ( U E 1.0 U E 1.1 ) = A 8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Die Verknüpfungsergebnisse der beiden UND-Verknüpfung werden durch die Klammerfunktion Exklusiv- ODER verknüpft.

In der ersten UND- Verknüpfung wurde keine Klammer gesetzt, da die Exklusiv ODER- Funktion eine höhere Priorität hat.

Wahrheitstabelle:

| E0.0 | E0.1 | E1.0 | E1.1 | A8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

# Negation von Klammerausdrücken:

| Programmdarstellung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUP | AWL mit negierter Klammer | AWL mit der Operation NOT |
|  | UN ( O E 0.0 O E 0.1 ) UN( X E 1.0 X E 1.1 ) = A 8.0 | U ( O E 0.0 O E 0.1 ) NOT U( U( X E 1.0 X E 1.1 ) NOT ) = A 8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Neben Binäroperationen können Sie auch Klammerausdrücke negieren. Das bedeutet, dass die CPU das Ergebnis des Klammerausdrucks negiert weiterverarbeitet. Eine zweite Möglichkeit des Negierens von Klammerausdrücken ist die Anweisung NOT. Eine NOT- Operation vor der Klammer- zu Anweisung negiert das Ergebnis des Klammerausdrucks vor der Weiterverknüpfung.

Wahrheitstabelle:

| E0.0 | E0.1 | E1.0 | E1.1 | A8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

# Abfragen von Ausgängen:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | Netzwerk 1 U E0.1 U E0.2 = A8.0 Netzwerk 2 U A8.0 U E0.3 = A8.1 |

Funktionsbeschreibung:

Für das Einschalten der Ausgänge A 8.0 und A 8.1 gelten unterschiedliche Bedingungen. In diesen Fällen muss für jeden Ausgang ein eigener Strompfad bzw. ein eigenes Verknüpfungssymbol vorgesehen werden. Da das Automatisierungsgerät nicht nur den Signalzustand von Eingängen, sondern auch den von Ausgängen, Merkern usw. abfragen kann, wird in der UND-Verknüpfung für den Ausgang A 8.1 der Ausgang A 8.0 abgefragt.

# UND- vor- ODER-Verknüpfung:

## Beispiel mit Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | Netzwerk 1 U E0.1 U E0.2 = M1.0 Netzwerk 2 U E0.3 U E0.4 = M1.1 Netzwerk 3 O M1.0 O M1.1 = A8.1 |

## Beispiel ohne Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 U E0.2 O U E0.3 U E0.4 = A8.1 |

# Funktionsbeschreibung:

Bei dieser aus Reihenschaltungen und einer Parallelschaltung zusammengesetzten Verknüpfung, sind innerhalb Parallelgeschalteter Strompfade Kontakte in Reihe geschaltet.

Wenn in mindestens einem Strompfad alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”1“ aufweisen

führt auch der Ausgang den Signalzustand ”1“.

Bei der UND- vor- ODER- Verknüpfung können, je nach Automatisierungsgerät, unterschiedliche Programmierungen vorgenommen werden.

Die einfachste, an allen Automatisierungsgeräten anwendbare, aber an Speicherplätzen und Bearbeitungszeit aufwendigere Programmierung ist über Merker möglich.

Dabei wird jede UND- Verknüpfung über einen Merker abgeschlossen. Anschließend werden die Merker nach ODER verknüpft.

Versteht ein Steuergerät die Operation 0 (= ODER- Verknüpfung von UND- Funktionen, wird ohne zusätzlichen Operanden programmiert) kann die UND- vor- ODER- Verknüpfung auch ohne Merker programmiert werden. Die Operation O wird immer dann verwendet, wenn nach einer ODER- Bedingung die nächste ODER- Bedingung eine UND-Funktion ist.

# ODER- vor- UND-Verknüpfung:

## Beispiel mit Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | Netzwerk 1 O E0.1 O E0.2 = M1.0 Netzwerk 2 O E0.3 O E0.4 = M1.1 Netzwerk 3 U M1.0 U M1.1 = A8.0 |

## Beispiel ohne Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U( O E0.1 O E0.2 ) U( O E0.3 O E0.4 ) = A8.0 |

# Funktionsbeschreibung

Bei dieser aus Parallelschaltungen und einer Reihenschaltung zusammengesetzten Verknüpfung hat der Ausgang nur dann den Signalzustand ”1“, wenn in jedem der beiden Parallelzweige mindestens einer der Eingänge den Signalzustand ”1“ führt.

Bei der ODER- vor- UND-Verknüpfung können je nach Automatisierungsgerät unterschiedliche Programmierungen vorgenommen werden.

Die einfachste, an allen Automatisierungsgeräten anwendbare, aber an Speicherplätzen und Bearbeitungszeit aufwendigere Programmierung ist über Merker möglich.

Dabei wird jede ODER- Verknüpfung mit einem Merker abgeschlossen. Anschließend werden die Merker nach UND verknüpft.

Versteht ein Steuergerät die Operation „U(“ UND-Verknüpfung von Klammern ausgedrückt, wird ohne zusätzlichen Operanden programmiert, kann die ODER- vor- UND-Verknüpfung auch ohne Merker programmiert werden.

Die Operation „U(“ wird immer dann verwendet wenn ODER- Funktionen nach UND verknüpft werden.

Mit der Operation „U(“  ist festgelegt, dass die ODER- Funktionen vor den entsprechenden UND-Funktionen bearbeitet werden.

# Abfrage auf Signalzustand ”0“

Beispiel mit Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 UN E0.2 = A8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Die Schaltung zeigt eine Reihenschaltung, bei der der Ausgang dann Signalzustand ”1“ führt, wenn E 0.1 Signalzustand ”1” und E 0.2 Signalzustand ”0” führt.

In einer Kontaktschaltung sind dazu Schalter mit Öffner und Schließer erforderlich.

Bei der SPS besteht die Möglichkeit einen Operanden auf den Signalzustand ”1“ und  auf den Signalzustand ”0“ abzufragen.

Diese Art des Stillsetzens ist sicher weil hier Drahtbruchsicherheit gegeben ist oder Spannungsausfall im Geberstromkreis ausgewertet werden kann.

# Sicherheitsbetrachtungen:

Achtung:

NOT-HALT oder AUS Schaltungen für z.B.: Gefahrbringende Antriebe, dürfen nicht über eine konventionelle SPS realisiert werden.

Für diese Anwendungen müssen Hardware Lösungen (z.B.: Not-Aus Relais für die Versorgungsspannung) oder F-Steuerungen eingesetzt werden.

Durch Leiterbruch, Erdschluss oder Fehler in den Geberstromkreisen darf das sichere Ausschalten nicht verhindert werden.

Bei Verriegelungen (z.B. Schützverriegelung) sind Hardware Lösungen zu empfehlen, so dass im Falle des z.B. "kleben bleiben" eines Schützes der sichere Zustand erzwungen wird,

Das folgende einfache Beispiel soll diese Sicherheitsforderung verdeutlichen:

# Ausgang mit Selbsthaltung:

A = Beispiel mit Merker und vorrangigem Ausschalten:

B = Beispiel ohne Merker und vorrangigem Einschalten:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | O E 0.1 O A 2.0 = M1.0 *** U M1.0 U E 1.0 = A 2.0 BE U A 2.1 U E 1.0 O E 0.1 = A 2.1 BE |

# Funktionsbeschreibung:

Die in der Schützsteuerung übliche Schaltung für eine Speicherfunktion ist die Selbsthalteschaltung.

Für das Ausschalten des Schützes sind zwei Varianten möglich, je nachdem, ob das Einschalten oder Ausschalten vorrangig ist.

# Vorrangiges Ausschalten   A

Mit Signal ”1“ am Eingang E 0.1 wird der Ausgang A 2.0 mit Selbsthaltung auf Signal ”1“ gelegt.

Mit Signal ”0“ am Eingang E 1.0 wird der Ausgang A 2.0 auf Signal ”0“ gelegt, auch dann wenn der Eingang E 1.1 Signal ”1“ führt.

Vorrangiges Einschalten    B

Mit Signal ”1“ am Eingang E 0.1 wird der Ausgang A 2.1 mit Selbsthaltung auf Signal ”1“ gelegt.

Mit Signal ”0“ am Eingang E 1.0 kann der Ausgang A 2.1 nur dann auf Signal ”0“ gelegt werden, wenn der Eingang E 1.1 Signal ”0“ führt.

### An Stelle der Selbsthalteschaltung wird in der Praxis meist die

RS-Funktion verwendet.

# RS – Speicherfunktion:

A = Beispiel mit RS-Funktion und vorrangigem Ausschalten:

B = Beispiel ohne RS-Funktion und vorrangigem Einschalten:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### FUP | ### KOP | AWL |
|  |  |  | O E0.2 S A2.0 ON E1.0 O E0.1 R A2.0 NOP 0 BE ON E1.0 O E0.1 R A2.1 O E0.2 S A2.1 NOP 0 BE |

Funktionsbeschreibung

Kurzzeitiger Signalzustand ”1“ am Setzeingang (S) setzt die Speicherfunktion, kurzzeitiger Signalzustand ”1“ am Rücksetzeingang führt zum Rücksetzen der Speicherfunktion. Signalzustand ”0“ an den Eingängen S und R verändert den vorher eingestellten Zustand nicht.

Wenn beide Eingänge R und S gleichzeitig mit Signal ”1“ belegt sind, kann vorrangig zurückgesetzt (Darstellung A) oder vorrangig gesetzt werden (Darstellung B).

Dieses vorrangige Rücksetzen oder Setzen muss bei der Programmierung berücksichtigt werden.

Die zuletzt programmierten Anweisungen werden vom Automatisierungsgerät mit Vorrang bearbeitet.

Im Beispiel A wird zunächst die Setzoperation ausgeführt; der Ausgang A 2.0 wird wieder zurückgesetzt und bleibt für den Rest der Programmbearbeitung zurückgesetzt.

Dieses kurzzeitige Setzen des Ausganges A 2.0 wird nur im Prozessabbild durchgeführt.

Der Signalzustand auf der dazugehörenden Peripheriebaugruppe wird während der Programmbearbeitung nicht beeinflusst.

Sinngemäß wird der Ausgang A 2.1 mit Vorrang gesetzt.

Bitte beachten: Da das Ausschalten durch Betätigung des Öffners am Eingang E 1.0 erfolgen soll, muss für den Eingang E 1.0 der Signalzustand ”0“ abgefragt werden.

# Flankenauswertung (positive Flanke):

FUP, Steigend Flanke in FUP am Eingang 0.1 auf M11.0

AWL, Steigend Flanke in AWL am Eingang 0.0 auf M10.0

U	E   0.0

UN	M  10.1

=	M  10.0

S	M  10.1

UN	E  0.0

R	M 10.1

Bei der S7 steht für die positive Flanke der Befehl P/POS oder FP zur Verfügung.

# Flankenauswertung (negative Flanke):

FUP, Fallende Flanke in FUP am Eingang 0.3 auf M21.0

AWL, Fallende Flanke in AWL am Eingang 0.2 auf M20.0

UN	E      0.2

U	M     20.1

=	M     20.0

R	M     20.1

U	E      0.2

S	M     20.1

Bei der S7 steht für die negative Flanke der Befehl NEG/N oder FN zur Verfügung.

# Flankenauswertung (steigende Flanke):

| Flankenauswertung | Im Gegensatz zu einem statischen Signalzustand ”0“ oder ”1“ wird mit einer Flankenauswertung die Signaländerung, z. B. eines Eingangs, erfasst und ausgewertet. Das Programm einer Flankenauswertung entspricht der Funktion eines Relais mit einem Wischkontakt, der z. B. beim Einschalten des Relais einen Impuls liefert. |
| --- | --- |
| Flankenmerker Impulsmerker | Im Programm wird in jedem Bearbeitungszyklus abgefragt, ob sich der Signalzustand (z. B. des Eingangs E 0.1) gegenüber dem vorherigen Bearbeitungszyklus von ”0“ nach ”1“ verändert hat. Der alte Zustand des Eingangssignals muss daher in einem Merker, dem Flankenmerker M 5.2, gespeichert werden. Wenn eine Signalflanke auftritt, liefert ein zweiter Merker, der Impulsmerker M 5.1, für die Dauer eines Bearbeitungszyklusses einen ”1“- Impuls. |

# Flankenauswertung:

Die Programmiersprache STEP7 in seiner Darstellungsansicht FUP stellt vier verschiedene Elemente für die Flankenauswertung zu Verfügung:

Die Impulsmerker können in der Beobachtungsfunktion Aufgrund ihrer Kürze nicht dargestellt werden.

###### Zu vorhergehender Seite, Netzwerk 1 Flankenauswertung des VKE´s

Der Flankenmerker über der Box P speichert das alte Verknüpfungsergebnis der vorherig bearbeiteten Flankenauswertung.

Es werden Änderungen innerhalb einer Verknüpfung VKE = „1“ zu VKE = „0“ und umgekehrt erfasst.

Ändert sich das VKE der ODER Verknüpfung von 0 nach 1 (positive Flanke), dann hat der Flankenmerker für einen Programmzyklus „1“ Signal und der

RS-Speicher wird gesetzt.

Für eine fallende bzw. negative Flanke muss sich das VKE von 1 nach 0 ändern.

Die Flankenmerker müssen keine Merker sein, es müssen Operanden sein, die im nächsten Programmzyklus wieder zur Verfügung stehen.

Flankenauswertung eines Operanden

Am Anfang der Box POS im Netzwerk 2 steht der Flankenmerker, darüber der Operand.

Der Flankenmerker am Eingang M_BIT speichert den alten Signalzustand der vorherigen Bearbeitung.

Ändert sich der Signalzustand von 0 nach 1 POS positive Flanke, dann wird am Ausgang Q „1“ zugewiesen. Es gibt einen Impuls am Ausgang Q, bei der Flankenauswertung NEG, wenn sich der Signalzustands des Operanden von

1 nach 0 ändert.

# Flankenauswertung:

In der Darstellungsansicht AWL:

Zum Beschreiben von Speicher- und Zeitfunktionen wird hauptsächlich das Funktionsdiagramm (Impuls-Zeitdiagramm) verwendet.

Im Funktionsdiagramm werden die Signalzustände der Eingänge und der davon abhängige Signalzustand des bzw. der Ausgänge graphisch über der Zeit dargestellt.

Funktionstabellen und schaltalgebraische Gleichungen sind für die Darstellung von Speicher- und Zeitfunktionen nur mit Einschränkungen geeignet.

Beispiele für Funktionsdiagramme

| UND-Funktion |  |
| --- | --- |
| ODER- Funktion |  |
| RS-Speicherfunktion |  |

# Zeitfunktionen:

Viele Aufgaben der Signalverarbeitung erfordern Zeitfunktionen; d.h. Signale müssen verkürzt, verlängert oder verzögert werden.

Diese Zeitfunktionen werden mit Zeitgliedern realisiert, die für die verschiedenen Betriebsarten programmiert werden können.

Die Zeitfunktionen sind in der CPU integriert. Hier können die gewünschte Laufzeit und das Starten der Zeitfunktionen über das Anwenderprogramm erfolgen.

Nach DIN 19239 können Zeitfunktionen wie folgt gestartet werden:

SI		Starten als Impuls

SE		Starten als Einschaltverzögerung

SA		Starten als Ausschaltverzögerung

SV 		Starten als verlängerter Impuls

SS 		Starten als speichernde Einschaltverzögerung

Speicherbereich

Zeiten haben einen eigenen reservierten Speicherbereich in Ihrer CPU. Dieser Speicherbereich reserviert ein 16-Bit-Wort für jeden Zeitoperanden. Das Programmieren mit FUP unterstützt 256 Zeiten. Wie viele Zeitworte in Ihrer CPU zur Verfügung stehen, ist abhängig von der CPU.

Zeitwert

Die Bits 0 bis 9 des Timerworts enthalten den Zeitwert binär-codiert. Der Zeitwert gibt eine Anzahl von Einheiten an. Das Aktualisieren der Zeit vermindert den Zeitwert um jeweils eine Einheit in einem Intervall, der von der Zeitbasis festgelegt wurde. Der Zeitwert wird solange vermindert, bis er gleich "0" ist.

Mit der folgenden Syntax können Sie einen vordefinierten Zeitwert laden:

·	S5T#aH_bM_cS_dMS

·	H (Stunden), M (Minuten), S (Sekunden), MS (Millisekunden); 
a, b, c, d werden vom Anwender definiert.

·	Die Zeitbasis wird automatisch gewählt und der Wert zur nächst niederen Zahl mit dieser Zeitbasis gerundet

Sie können einen Zeitwert von max. 9 990 Sekunden bzw. 2H_46M_30S eingeben.

Beispiele:

S5TIME#4S = 4 Sekunden
s5t#2h_15m = 2 Stunden und 15 Minuten
S5T#1H_12M_18S = 1 Stunde, 12 Minuten und 18 Sekunden

Zeitbasis

Die Bits 12 und 13 des Timerworts enthalten die Zeitbasis binär-codiert. Die Zeitbasis definiert das Intervall, in dem der Zeitwert um eine Einheit vermindert wird. Die kleinste Zeitbasis beträgt 10 ms, die größte 10 s.

Die Werte dürfen 2H_46M_30S nicht überschreiten. Werte, die für einen Bereich oder für eine Auflösung zu groß sind, werden gerundet. Das allgemeine Format für den Datentyp S5TIME hat folgende Grenzwerte:

Auflösung	Bereich

0,01 Sekunde	10MS bis 9S_990MS

0,1 Sekunde	100MS bis 1M_39S_900MS

1 Sekunde	1S bis 16M_39S

10 Sekunden	10S bis 2H_46M_30S

Bit-Konfiguration in der Zeitzelle

Wird eine Zeit gestartet, so wird der Inhalt der Zeitzelle als Zeitwert verwendet. Die Bits 0 bis 11 der Zeitzelle enthalten den Zeitwert im binär-codierten Dezimalformat (BCD-Format: jede Gruppe von vier Bits enthält den Binärcode für einen Dezimalwert). Die Bits 12 und 13 enthalten die Zeitbasis im Binärcode.

Folgendes Bild zeigt den Inhalt der Zeitzelle, nachdem Sie den Zeitwert 127 mit der Zeitbasis 1 Sekunde geladen haben:

Lesen der Zeit und der Zeitbasis

Jede Timerbox liefert zwei Ausgänge, DUAL und DEZ, für die Sie eine Wortadresse angeben können. Am Ausgang DUAL ist der Zeitwert binär-codiert, die Zeitbasis wird nicht angezeigt. Am Ausgang DEZ sind Zeitbasis und Zeitwort BCD-codiert.

# Zeit als Impuls:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 L S5T#10S SI T1 NOP 0 NOP 0 NOP 0 U T1 = A2.0 |

Funktionsbeschreibung:

Mit Signal ”1“ am Eingang wird der Ladebefehl für den programmierten Zeitwert L S5T#10S, und der Startbefehl für die Impulszeit SI T1 ausgeführt. Der Ausgang führt Signal ”1“. Die Dauer des Impulses entspricht der programmierten Laufzeit.

Der Impuls wird vor Ablauf der Laufzeit beendet, wenn das Eingangssignal ”0“ wird oder wenn die Operation Rücksetzen mit Signal ”1“ ansteht.

Die Abfragen an den Ausgängen DUAL (=Dualzahl) bzw. DEZ (Dezimalzahl) liefern den aktuellen Zeitwert und können mit der LADE- bzw. TRANSFER weiter verarbeitet werden.

Funktionsdiagramm:

# Zeit als verlängerter Impuls:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 L S5T#10S SV T2 NOP 0 NOP 0 NOP 0 U T2 = A2.0 |

Funktionsbeschreibung:

Mit Signal ”1“ am Eingang wird der Ladebefehl für den programmierten Zeitwert L S5T#10S und der Startbefehl für die verlängerte Impulszeit SV T2 ausgeführt. Der Ausgang führt Signal ”1“.

Die Dauer des Impulses entspricht der programmierten Laufzeit.

Der Impuls wird vor Ablauf der Laufzeit beendet, wenn die Operation Rücksetzen mit Signal ”1“ ansteht.

Funktionsdiagramm:

# Einschaltverzögerung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 L S5T#10S SE T3 NOP 0 NOP 0 NOP 0 U T3 = A2.0 |

Funktionsbeschreibung:

Mit Signal ”1“ am Eingang wird der Ladebefehl für den programmierten Zeitwert L S5T#10S und der Startbefehl für die Verzögerungszeit SE T3 ausgeführt. Der Ausgang führt erst dann Signal ”1“, wenn die eingestellte Laufzeit abgelaufen ist und der Eingang noch mit Signal ”1“ beschaltet ist.

Der Ausgang wird ausgeschaltet (Signal ”0“), wenn das Eingangssignal ”0“ wird.

Ist das Eingangssignal kürzer als die eingestellte Verzögerungszeit, bleibt der Ausgang ausgeschaltet

(Signal ”0“).

Funktionsdiagramm:

# Speichernde Einschaltverzögerung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 L S5T#10S SS T4 UN E1.1 R T4 NOP 0 NOP 0 U T4 = A2.0 |

# Funktionsbeschreibung:

Mit Signal ”1“ am Eingang E 0.1 wird der Ladebefehl für den programmierten Zeitwert, L S5T#10S, und der Startbefehl (ein kurzer Impuls genügt) für die speichernde Einschaltverzögerung ausgeführt.

Der Ausgang A 2.0 führt dann Signal ”1“, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Der Ausgang A 2.0 wird ausgeschaltet (Signal ”0“), wenn die Zeitfunktion mit Signal ”0“ am Eingang E 1.1 rückgesetzt wird.

Funktionsdiagramm:

# Ausschaltverzögerung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 L S5T#10S SA T5 NOP 0 NOP 0 NOP 0 U T5 = A2.0 |

## Funktionsbeschreibung:

Mit Signal ”1“ am Eingang E 0.1 wird der Ausgang A 2.0 auf Signal ”1“ geschaltet.

Wechselt das Signal am Eingang E 0.1 von Signal ”1“ auf ”0“ wird der Ladebefehl für den programmierten Zeitwert L S5T#10S und der Startbefehl für die eingestellte Laufzeit SA T5 ausgeführt.

Der Ausgang A 2.0 bleibt auf Signal ”1“.

Erst nach Ablauf der eingestellten Zeit wird, um diese verzögert, der Ausgang auf Signal ”0“ geschaltet.

Der Ausgang A 2.0 führt immer dann Signal ”1“, wenn der Eingang E 0.1 Signal ”1“ führt oder die eingestellte Zeit läuft.

Funktionsdiagramm:

# Datentyp:

Zahlensysteme:

# Ganzzahl ( 16 Bit ) mit Vorzeichen

Eine Variable mit dem Datentyp INT stellt eine Zahl dar, die als Ganzzahl (16 Bit Festpunktzahl) ein Wort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-14 stellen den Zahlenwert dar.

Das 15. Bit stellt das Vorzeichen dar.

Signalzustand 0:		Die Zahl ist positiv.

Signalzustand 1:		Die Zahl ist negativ.

Zahlenbereich: 		+32 767  bis  –32 768

Eingabe- Beispiel für eine INT Variable:  L	200

# Ganzzahl ( 32 Bit ) mit Vorzeichen:

höherwertiges Wort

niederwertiges Wort

Eine Variable mit dem Datentyp DINT stellt eine Zahl dar, die als Ganzzahl (32 Bit Festpunktzahl) ein Doppelwort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-30 stellen den Zahlenwert dar.

Das 31. Bit stellt das Vorzeichen dar.

Signalzustand 0:		Die Zahl ist positiv.

Signalzustand 1:		Die Zahl ist negativ.

Zahlenbereich: 		+2 147 483 647  bis   –2 147 483 648

Eingabe- Beispiel für eine DINT Variable:  L #200

V

31

23

16

15

8

7

0

Datentyp REAL

22

Exponent + VZ

Mantisse

24

Realzahl (IEEE-Gleitpunktzahlen, 32 Bit):

Eine Variable mit dem Datentyp REAL stellt eine Zahl dar, die als Gleitpunktzahl (32 Bit Festpunktzahl) ein Doppelwort belegt. Achtung der Exponent benötigt 6 Stellen sowie das Vorzeichen eine Stelle somit bleibt für den Zahlenwert ausschließlich 24 Bit übrig.

Zahlenbereich 2^24: 		+1.677722e+7	bis   -1.677722e+7

Eingabe- Beispiel für eine REAL Variable:  L	2.000000e+002

Variablen, die in einem Programm verwendet werden, muss ein Datentyp zugeordnet werden. Es sind folgende elementare Datentypen zugelassen:

| Datentyp | Bitgröße | Beschreibung |
| --- | --- | --- |

| BOOL | 1 | Bit-Werte wahr oder falsch |
| --- | --- | --- |
| BYTE | 8 | Byte-Wert 0 bis 255 |
| WORD | 16 | Wort- Wert 0 bis 65535 |
| DWORD | 32 | Doppelwort-Werte 0 bis (232 – 1) |
| CHAR | 8 | ASCII-Code |
| INT | 16 | Ganzzahl (16 Bit) von -32768 bis +32767 |
| DINT | 32 | Ganzzahl (32 Bit) von –231 bis (231 – 1) |
| REAL | 32 | IEEE-Gleitpunktzahl |
| TIME | 32 | IEC-Zeit in Intervallen von 1 ms |
| DATE | 32 | IEC-Datum in Intervallen von 1 Tag |
| TIME_OF_DAY | 32 | Zeit in 1ms-Raster: Std. (0-23), Min. (0-59), |
| TOD |  | Sekunde (0-59), ms (0-999) |
| S5TIME | 32 | Voreingestellte Zeitwert für Zeiten Bereich:0H_0M_0S_0MS bis 2H_46M_30S_0MS |

Neben den elementaren Datentypen sind zusammengesetzte Datentypen erlaubt:

| Datentyp | Beschreibung |
| --- | --- |

| DATE_AND_TIME | Der Bereich wird mit 8 Bytes definiert. In binärcodiertem |
| --- | --- |
| DT | Dezimalformat wird Datum und Zeit dargestellt: Jahr in Byte 0, Monat in Byte 1, Tag in Byte 2, Stunde in Byte 3, Minuten in Byte 4, Sekunden in Byte 5, Millisekunden in Byte 6 und der Hälfte von Byte 7, Wochentag in der anderen Hälfte von Byte 7 |
| STRING | Definiert eine Sequenz von bis zu 254 Zeichen (Datentyp CHAR) |
| ARRAY | Dient der Gruppierung eines Datentyps; z.B. ARRAY[1..3,1..2] OF INT bedeutet ein Feld im Forma 3x2 aus Ganzzahlen |
| STRUCT | Dient der Gruppierung von beliebig kombinierten Datentypen |

Es gibt eine definierte Schreibweise für die Werte der einzelnen Datentypen.

Schreibweise von Zeitwerten

| Schreibweise | Datentyp | Beispiel |
| --- | --- | --- |

| T# , Time# | TIME | T#1D_2H_10M23S0MS |
| --- | --- | --- |
| D# , Date# | DATE | D#1997-3-20 |
| TOD# , Time-of_day# | TIME_OF-DAY | TOD#13:23:32.444 |
| S5T# , S5Time# | S5TIME | S5T#12M_22S_100MS |
| DT# , Date_and_time# | DATE_AND_TIME | DT#1997-3-20-17:11:3.433 |

Schreibweise von numerischen Werten

| Schreibweise | Datentyp | Beispiel |
| --- | --- | --- |

| 2# | WORD, | 2#0001_0110_1100_0011 -Binär 16 Bit |
| --- | --- | --- |
|  | DWORD | 2#0001_0110_1100_0011_1111_0101_0011_1111 - Binär 32 Bits |
| True/False | BOOL | TRUE bzw. FALSE |
| B#(...), Byte#(...) | WORD, | B#(10,20) - 16 Bits |
|  | DWORD | B#(1,15,100,112) - 32 Bits |
| B#16#, Byte#16# | BYTE | B#16#2A : 8 Bits Hexadezimal |
| W#16#, Word#16# | WORD | W#16#AA11 :16 Bits Hexadezimal |
| DW#16#, Dword#16# | DWORD | DW#16#08A1_AA11 :32 Bits Hexadezimal |
| Ganzzahl | INT | 615 |
| L# | DINT | L#44520 |
| Realzahl | REAL | 1.23e+13 |
| c# | WORD | c#500 |

# Vergleichsfunktionen:

Übersicht:

Mit den Vergleichsoperationen können Sie folgende Paare von Zahlenwerten miteinander vergleichen.

Zwei Ganzzahlen ( 16 Bit )

Eine Variable mit dem Datentyp INT stellt eine Zahl dar, die als Ganzzahl

(16 Bit Festpunktzahl) ein Wort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-14 stellen den Zahlenwert dar.

Das 15. Bit stellt das Vorzeichen dar.

Signalzustand 0: Die Zahl ist positiv.

Signalzustand 1: Die Zahl ist negativ.

Zahlenbereich: 		+32 767  bis  –32 768

Beispiel für eine INT Variable:  200

# Zwei Ganzzahlen ( 32 Bit ):

Eine Variable mit dem Datentyp DINT stellt eine Zahl dar, die als Ganzzahl

(32 Bit Festpunktzahl) ein Doppelwort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-30 stellen den Zahlenwert dar.

Das 31. Bit stellt das Vorzeichen dar.

Signalzustand 0: Die Zahl ist positiv.

Signalzustand 1: Die Zahl ist negativ.

Zahlenbereich: 		+2 147 483 647  bis   –2 147 483 648

Beispiel für eine DINT Variable:  L #200

# Zwei Gleitpunktzahlen ( Gleitpunktzahlen, 32 Bit, IEEE-FP ):

Sie laden die Zahlenwerte in die AKKU´s 1 und 2. Eine Vergleichsoperation vergleicht den Wert in AKKU 2 mit dem Wert in AKKU 1.

Das Ergebnis des Vergleichs ist eine Binärziffer, d.h. entweder ‘’1“ oder ‘’0“.

Eine ‘’1“ zeigt an, dass das Ergebnis des Vergleichs ‘’wahr“ ist, eine ‘’0“ zeigt an, dass das Ergebnis ‘’falsch“ ist.

V

31

16

15

8

7

0

Datentyp REAL

22

Exponent

Mantisse

24

# Festpunktzahlen: (Ganzzahlen):

Festpunktzahlen sind ganze, mit einem Vorzeichen versehene Zahlen

(Dualzahlen). Die links angeordnete Bitstelle ist die Vorzeichenstelle. Negative Zahlen werden mit ihrem 2er-Komplement dargestellt. Festzahlen wer den im Anwenderprogramm bei einfachen Rechenaufgaben und beim Vergleich von Zahlenwerten verwendet.

# Gleitpunktzahlen:

Gleitpunktzahlen sind positive und negative gebrochene Zahlen. Eine Gleitpunktzahl wird als Exponentialzahl dargestellt.

Sie ist das Produkt aus einem Ziffernteil (Mantisse) und einer Potenz.

Beispiel:	632,4 	0,6324e+003

Mantisse                     Exponent

Gleitpunktzahlen werden für die Lösung umfangreicher Rechenaufgaben z.B. Positionsberechnungen mit negativen Zahlen oder Zahlen mit Kommastellen.

# Vergleichskriterien:

# Zähler:

Übersicht:

Ein Zähler ist ein Funktionselement der Programmiersprache STEP7.

Zähler haben einen eigenen reservierten Speicherbereich in der CPU.

Dieser Speicherbereich reserviert ein Wort von 16 Bit  für jeden Zähler.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zähler ist abhängig von der CPU diese Daten entnehmen Sie bitte den technischen Daten der eingesetzten CPU.

Zähloperationen sind die einzigen Funktionen, die Zugriff auf den für Zähler reservierten Speicherbereich haben.

Die Programmiersprache AWL der Programmiersoftware STEP7 bietet Ihnen folgende Zähloperationen:

S:	Setzen

R:	Rücksetzen

ZV:	Vorwärtszählen

ZR:	Rückwärtszählen

FR:	Zähler freigeben

Zähler in einem der folgenden Formate laden:

L:	binär-codiert

LC:	BCD-codiert

U, UN, O, ON, X, XN: Signalzustand eines Zählers abfragen und das Ergebnis verknüpfen. Eine Signalzustandsabfrage mit der Operation U, O oder X ergibt das Ergebnis ”1”, wenn der Zählwert größer als ”0” ist. Eine Signalzustandsabfrage mit der Operation U, O oder X ergibt das Ergebnis ”0”, wenn der Zählwert gleich ”0” ist.

Das obere Bild fasst die Operationen zusammen, die ein Zählerwort als Operanden verwendet.

Setzen, Rücksetzen und Freigeben eines Zählers

Um einen Zähler zu setzen, fügen Sie drei Anweisungen in Ihrem AWL-Programm ein, damit die folgenden Operationen ausgelöst werden:

Abfragen eines Signalzustands nach ”0” oder ”1” (z. B. U E 2.3).

Laden eines Zählwerts (z.B. L C#3) in das niederwertige Wort von

AKKU 1.

Setzen eines Zählers mit dem geladenen Zählwert (z. B. S Z 1). Durch diese Operation wird der Zählwert von AKKU 1 in das Zählwort übertragen.

In Ihrem AWL- Programm setzt ein Wechsel im Verknüpfungsergebnis von ”0” auf ”1” vor der Operation Setzen (S) den Zähler auf den programmierten Zählwert. Der programmierte Zählwert und die Operation Setzen müssen direkt auf die Verknüpfungsoperation folgen, die die Bedingungen zum Setzen des Zählers liefert.

Ein Zähler wird auf einen bestimmten Wert gesetzt, indem Sie diesen Wert in das niederwertige Wort von AKKU 1 laden und sofort anschließend diesen Zähler setzen. Wenn Sie in Ihrem Programm einen Zähler setzen, sucht die CPU den Zählwert im AKKU 1. Nun überträgt die CPU den Zählwert vom Akkumulator in das Zählerwort, das Sie in Ihrer Operation Setzen (z B. S Z1) festgelegt haben. Der Bereich des Zählwerts liegt zwischen 0 und 999.

Nachfolgendes Bild zeigt ein Beispiel für das Setzen eines Zählers. Wechselt der Signalzustand von ”0” auf ”1” am Eingang E 2.3, so wird der Zähler gesetzt.

# Setzen eines Zählers:

Beispiel:	AWL		Erläuterungen

U E	2.5	Signalzustandsabfrage an Eingang E  2.3

L  C#	3	Wenn Signalzustand ‘’ 1’’ ist, lade Zählwert 3 in

Akku 1.

S	Z 1	Setze Zähler Z1 auf den Zählwert 3. Diese

Operation bewegt den Zählwert 3 vom Akkumulator in das Zählerwort 1.

# Rücksetzen eines Zählers:

Einen Zähler setzen Sie mit der Operation R (Rücksetze) zurück. Die CPU setzt einen Zähler zurück, wenn das Verknüpfungsergebnis unmittelbar vor der Operation Rücksetzen in Ihrem Programm ”1” ist. Solange das VKE vor einer Operation R ”1” beträgt, bildet die Operation U, O oder X, die den Signalzustand eines Zählers abfragt, das Ergebnis ”0” und eine Operation UN, ON oder XN das Ergebnis ”1”.

Wenn Ihr Programm einen Zähler rücksetzt, löscht es ihn, d. h. es setzt ihn auf den Wert ”0”.

Wenn der Zähler durch ein statisches Signal am Eingang Rücksetzen und unabhängig vom VKE der anderen Zählereingänge zurückgesetzt werden soll, dann müssen Sie die Operation zum Rücksetzen direkt nach der Operation zum Setzen, Vorwärts- oder Rückwärtszählen und vor die Signalabfrage oder Ladeoperation schreiben.

Die Zählerprogrammierung sollte sich also an die folgende Reihenfolge halten.

1.	Vorwärtszählen

2.	Rückwärtszählen

3.	Zähler setzen

4.	Zähler rücksetzen

5.	Signalzustand des Zählers abfragen

6.	Zählwert laden (Zählwert lesen)

Freigabe eines Zählers zum Wideranlauf

Ein Wechsel im Verknüpfungsergebnis der Operation FR (Freigabe) von ”0” auf ”1” gibt einen Zähler frei. Die CPU führt die Operation FR nur bei einer steigenden Signalflanke aus.

Eine Zählerfreigabe wird weder für das normale Setzen eines Zählers, noch für normale Zähloperationen benötigt. Eine Freigabe wird lediglich dazu verwendet, einen Zähler dann zu setzen bzw. vorwärts oder rückwärts zu zählen, wenn eine positive Flanke (Wechsel von ”0” auf ”1”) vor der entsprechenden Zähloperation benötigt wird und die Signalabfrage vor der entsprechenden Operation das VKE ”1” hat.

# Vorwärts- und Rückwärtszählen:

Vorwärtszählen- Beschreibung:

In Ihrem AWL- Programm erhöht ein Wechsel im Verknüpfungsergebnis von ”0” auf ”1” vor einer Anweisung zum Vorwärtszählen (ZV) den Zähler. Jedes Mal, wenn direkt vor einer Operation Vorwärtszählen das VKE von ”0” auf ”1” wechselt, wird der Zählwert um 1 Einheit erhöht.

Wenn der Zählwert seinen oberen Grenzwert von 999 erreicht, erhöht er sich nicht weiter, und jeder folgende Wechsel im Signalzustand am Eingang Vorwärtszählen ist wirkungslos. Überläufe (OV)  sind nicht vorgesehen.

Beispiel:	AWL		Erläuterungen

U E	0.1	Wenn ein Wechsel der positiven Flanke an

Eingang E 0.1 auftritt,

ZV	Z1	wird Zählwert Z1 um eine Einheit erhöht.

Rückwärtszählen- Beschreibung:

In Ihrem AWL- Programm vermindert ein Wechsel im Verknüpfungsergebnis von ”0” auf ”1” vor einer Anweisung zum Rückwärtszählen (ZR) den Zähler. Jedes Mal, wenn direkt vor einer Operation Rückwärtszählen das VKE von ”0” auf ”1” wechselt, wird der Zählwert um 1 Einheit vermindert.

Wenn der Zählwert seinen unteren Grenzwert von ”0” erreicht, vermindert er sich nicht weiter, und jeder folgende Wechsel im Signalzustand am Eingang Rückwärtszählen ist wirkungslos. Der Zähler zählt nicht mit negativen Werten.

Beispiel:	AWL		Erläuterungen

U E	0.2	Wenn ein Wechsel der positiven Flanke an

Eingang E 0.2 auftritt

ZR	Z1	wird  Zählwert Z1 um 1 Einheit vermindert.

# Laden eines Zählwerts als Ganzzahl:

Ein Zählwert ist in einem Zählerwort binär- codiert gespeichert. Mit der folgenden Operation können Sie den binär- codierten Zählwert aus einem Zählerwort auslesen und binär- codiert in das niederwertige Wort von AKKU 1 laden:

L <Zählerwort>

Diese Art des Ladens bezeichnet man als direktes Laden eines Zählwerts.

Beispiel:	AWL		Erläuterungen

L	Z1	Lade den binär- codierten Zählwert von Zähler Z1

in Akku 1

Laden eines Zählwerts in Akku 1 mit Ladeoperation L.

Der Wert, der als Ergebnis der Ladeoperation L in Akku 1 enthalten ist, kann zur weiteren Verarbeitung verwendet werden. Sie können jedoch keinen Wert aus dem Akkumulator in das Zählerwort transferieren. Wenn Sie einen Zähler mit  einem  bestimmten Zählerwert starten wollen, benötigen Sie die entsprechende Operation zum Setzen des Zählers.

# Beispiel Zähler in AWL:

AWL			Erläuterungen

U E	0.2

F R	Z1		Aktiviere Zähler Z1

U E	2.1

Z V	Z1		Vorwärtszählen ( Erhöhung um 1 )

U E	2.2

Z R	Z1		Rückwärtszählen ( Verminderung um 1 )

U E	2.3

L C#	3

S	Z1		Setze Zähler Z1 auf den Wert 3

U E	2.4

R	 Z1		Setze Zähler Z1 zurück

U	Z1

=	A4.0		Signalzustandsabfrage an Zähler Z1.

L	Z1		Lade Zähler 1 ( binär- codiert )

T MW10

LC	Z1		Lade Zähler Z1 ( BCD-codiert )

T MW12

BE

# Lade- und Transferfunktionen: (Beispiele)

# Ladefunktionen:

L 	B#16# F1			Laden einer 8 Bit Hex-Zahl

L	W#16#FFFF			Laden einer 16 Bit Hex-Zahl

L 	B#1100110001110011	Laden eines 16 Bit Musters

L	-1000				Laden einer 16 Bit INT-Zahl

L	5.0               			Laden einer 32Bit REAL-Zahl

# Transferfunktionen:

T  MW  120			Akku-Inhalt im Operanden Speichern

T   Sollwert			Akku-Inhalt in Variablen speichern

# Operationsübersicht der wichtigsten Operanden:

| Basisfunktionen |  | Binäre Verknüpfungen |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| U | -- | Abfrage auf Signalzustand "1" und Verknüpfung nach UND |
| UN | -- | Abfrage auf Signalzustand "0" und Verknüpfung nach UND |
| O | -- | Abfrage auf Signalzustand "1" und Verknüpfung nach ODER |
| ON | -- | Abfrage auf Signalzustand "0" und Verknüpfung nach ODER |
| X | -- | Abfrage auf Signalzustand "1" und Verknüpfung nach XOR |
| XN | -- | Abfrage auf Signalzustand "0" und Verknüpfung nach XOR |
| -- | E | eines Eingangs |
| -- | A | eines Ausgangs |
| -- | M | eines Merkers |
| -- | L | eines Lokaldatenbits |
| -- | T | einer Zeitfunktion |
| -- | Z | einer Zählfunktion |
| -- | DBX | eines Globaldatenbits |
| -- | DIX | eines Instanzdatenbits |
| -- | ==0 | Ergebnis gleich Null |
| -- | <>0 | Ergebnis ungleich Null |
| -- | >0 | Ergebnis größer Null |
| -- | >=0 | Ergebnis größer-gleich Null |
| -- | <0 | Ergebnis kleiner Null |
| -- | <=0 | Ergebnis kleiner-gleich Null |
| -- | UO | Ergebnis ungültig |
| -- | OV | Überlauf |
| -- | OS | speichernder Überlauf |
| -- | BIE | Binärergebnis |

| Klammerfunktionen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| U( |  | UND Klammer auf |
| UN( |  | UND NICHT Klammer auf |
| O( |  | ODER Klammer auf |
| ON( |  | ODER NICHT Klammer auf |
| X( |  | Exklusiv- ODER Klammer auf |
| XN( |  | Exklusiv- ODER NICHT Klammer auf |
| ) |  | Klammer zu |
| O |  | ODER- Verknüpfung von UND-Funktionen |
| VKE direkt beeinflussende Operationen |  |  |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| NOT |  | VKE negieren |
| SET |  | setze VKE auf „1“ |
| CLR |  | setze VKE auf „0“ |
| SAVE |  | VKE ins BIE retten |

| Speicherfunktionen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| = | -- | Zuweisung |
| S | -- | Setzen |
| R | -- | Rücksetzen |
| FP | -- | Flanke Positiv |
| FN | -- | Flanke Negativ |
| -- | E | eines Eingangs |
| -- | A | eines Ausgangs |
| -- | M | eines Merkers |
| -- | L | eines Lokaldatenbits |
| -- | DBX | eines Globaldatenbits |
| -- | DIX | eines Instanzdatenbits |

| Übertragungsfunktionen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| L | -- | Laden |
| T | -- | Transferieren |
| -- | EB | eines Eingangsbytes |
| -- | EW | eines Eingangsworts |
| -- | ED | eines Eingangsdoppelwortes |
| -- | AB | eines Ausgangsbytes |
| -- | AW | eines Ausgangswortes |
| -- | AD | eines Ausgangsdoppelwortes |
| -- | MB | eines Merkerbytes |
| -- | MW | eines Merkerwortes |
| -- | MD | eines Merkerdoppelwortes |
| -- | LB | eines Lokaldatenbytes |
| -- | LW | eines Lokaldatenwortes |
| -- | LD | eines Lokaldatendoppelwortes |
| -- | DBB | eines Globaldatenbytes |
| -- | DBW | eines Globaldatenwortes |
| -- | DBD | eines Globaldatendoppelwortes |
| -- | DIB | eines Instanzdatenbytes |
| -- | DIW | eines Instanzdatenwortes |
| -- | DID | eines Instanzdatendoppelwortes |
| -- | STW | des Statuswortes |
| L | PEB | Laden Peripherie-Eingangsbyte |
| L | PEW | Laden Peripherie-Eingangswort |
| L | PED | Laden Peripherie-Eingangsdoppelwort |
| T | PAB | Transferieren Peripherie-Ausgangsbyte |
| T | PAW | Transferieren Peripherie-Ausgangswort |
| T | PAD | Transferieren Peripherie-Ausgangsdoppelwort |

| L | T | Direktes Laden eines Zeitwerts |
| --- | --- | --- |
| LC | T | Lade Zeitwert BCD- codiert |
| L | Z | Direktes Laden eines Zählwerts |
| LC | Z | Lade Zählwert BCD- codiert |
| L | D# Datum | Lade IEC- Datum (BCD- codiert) |
| L | S5T# Zeitw. | Lade S5-Zeitkonstante (16-Bit) |
| L | TOD#Zeitw. | Lade 32-Bit-Zeitkonstante IEC- Tageszeit |
| L | T# Zeit- | Lade 16-Bit-Zeitkonstante |
|  | wert | 32-Bit-Zeitkonstante |
| L | C# Zähl- | Lade 16-Bit Zählerkonstante |
|  | wert | 32-Bit-Zählerkonstante |
| L | B# (b1, b2) | Lade Konstante als Byte (b1, b2) |
| L | B# (b1, b2, | Lade Konstante als 4 Byte (b1, b2, b3, b4) |
|  | b3, b4) |  |
| L | k8 | Lade 8-Bit-Konstante in AKKU1-LL |
|  | k16 | 16-Bit-Konstante in AKKU1-L |
|  | L#k32 | 32-Bit-Konstante in AKKU1 |
| L | 2#n | Lade 16-Bit Binärkonstante in AKKU1-L |
|  |  | 32-Bit-Binärkonstante in AKKU1 |
| L | 16p | Lade 16-Bit-Hexadezimalkonstante in AKKU1-L |
|  |  | 32-Bit-Hexadezimalkonstante in AKKU1 |
| L | ‘ xx ‘ | Lade 2 Zeichen |
|  | ‘ xxxx ‘ | Lade 4 Zeichen |
| L | L# Integer | Lade 32-Bit-Ganzzahl-Konstante |
| L | q | Lade Realzahl |
| L | P#.. | Laden eines Zeigers |

| Zeitfunktionen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| SI | T | Starten als Impuls |
| SV | T | Starten als verlängerter Impuls |
| SE | T | Starten als Einschaltverzögerung |
| SS | T | Starten als speichernde Einschaltverzögerung |
| SA | T | Starten als Ausschaltverzögerung |
| R | T | Rücksetzen einer Zeit |
| FR | T | Freigabe eines Timers |
| Zählfunktionen |  |  |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| S | Z | Zählfunktion setzen |
| R | Z | Zählfunktion rücksetzen |
| ZV | Z | Zählfunktion Vorwärtszählen |
| ZR | Z | Zählfunktion Rückwärtszählen |
| FR | Z | Zählfunktion freigeben |

| Digitalfunktionen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vergleichsfunktionen |  |  |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| ==I |  | INT- Vergleich auf gleich |
| <>I |  | INT- Vergleich auf ungleich |
| >I |  | INT- Vergleich auf größer |
| >=I |  | INT- Vergleich auf größer- gleich |
| <I |  | INT- Vergleich auf kleiner |
| <=I |  | INT- Vergleich auf kleiner- gleich |
| ==D |  | DINT- Vergleich auf gleich |
| <>D |  | DINT- Vergleich auf ungleich |
| >D |  | DINT- Vergleich auf größer |
| >=D |  | DINT- Vergleich auf größer- gleich |
| <D |  | DINT- Vergleich auf kleiner |
| <=D |  | DINT- Vergleich auf kleiner- gleich |
| ==R |  | REAL- Vergleich auf gleich |
| <>R |  | REAL- Vergleich auf ungleich |
| >R |  | REAL- Vergleich auf größer |
| >=R |  | REAL- Vergleich auf größer- gleich |
| <R |  | REAL- Vergleich auf kleiner |
| <=R |  | REAL- Vergleich auf kleiner- gleich |

| Schiebefunktionen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |  |
| SLW | -- | Schieben links wortweise |  |
| SLD | -- | Schieben links doppelwortweise |  |
| SRW | -- | Schieben rechts wortweise |  |
| SRD | -- | Schieben rechts doppelwortweise |  |
| SSI | -- | Schieben rechts mit Vorzeichen wortweise |  |
| SSD | -- | Schieben rechts mit Vorzeichen doppelwortweise |  |
| RLD | -- | Rotieren links doppelwortweise |  |
| RRD | -- | Rotieren rechts Doppelwortweise |  |
| -- | n | um n Stellen |  |
| Mathematische Funktionen: |  |  |  |
| Operation | Operand |  | Beschreibung |
| SIN |  |  | Sinus |
| COS |  |  | Cosinus |
| TAN |  |  | Tangens |
| ASIN |  |  | Arcussinus |
| ACOS |  |  | Arcuscosinus |
| ATAN |  |  | Arcustangens |
| SQR |  |  | Quadrieren |
| SQRT |  |  | Radizieren (Wurzel) |
| EXP |  |  | Exponent zu Basis e |
| LN |  |  | Natürlicher Logarithmus |

| Arithmetische Funktionen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| +I |  | INT- Addition |
| -I |  | INT- Subtraktion |
| *I |  | INT- Multiplikation |
| /I |  | INT- Division |
| +D |  | DINT- Addition |
| -D |  | DINT- Subtraktion |
| *D |  | DINT- Multiplikation |
| /D |  | DINT- Division (Ganzzahl) |
| MOD |  | DINT- Division (Rest) |
| +R |  | REAL- Addition |
| -R |  | REAL- Subtraktion |
| *R |  | REAL- Multiplikation |
| /R |  | REAL- Division |
| + | konst | Addieren einer Konstante |
| + | P#.. | Addieren eines Zeigers |
| DEC | n | Dekrementieren |
| INC | n | Inkrementieren |

| Umwandlungsfunktionen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| ITD |  | Wandlung INT nach DINT |
| ITB |  | Wandlung INT nach BCD |
| DTB |  | Wandlung DINT nach BCD |
| DTR |  | Wandlung DINT nach REAL |
| BTI |  | Wandlung BCD nach INT |
| BTD |  | Wandlung BCD nach DINT |
| RND+ |  | Rundung zur nächstgrößeren Zahl |
| RND- |  | Rundung zur nächstkleineren Zahl |
| RND |  | Rundung zur nächsten ganzen Zahl |
| TRUNC |  | ohne Rundung |
| INVI |  | INT- Einerkomplement |
| INVD |  | DINT- Einerkomplement |
| NEGI |  | INT 2er-Komplement |
| NEGD |  | DINT 2er-Komplement |
| NEGR |  | REAL- Negation |
| ABS |  | REAL- Betragsbildung |

| Wortverknüpfung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| UW | -- | UND Wortweise |
| UD | -- | UND Doppelwortweise |
| OW | -- | ODER Wortweise |
| OD | -- | ODER Doppelwortweise |
| XOW | -- | Exklusiv- ODER Wortweise |
| XOD | -- | Exklusiv- Oder Doppelwortweise |
| -- | konst | mit einer Wort/Doppelwortkonstanten |
| -- |  | mit dem Inhalt von Akku 2 |

| Programmflusssteuerung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprungfunktionen |  |  |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| SPA | Marke | Sprung absolut |
| SPB | Marke | VKE="1" |
| SPBB | Marke | VKE="1" mit VKE speichern |
| SPBN | Marke | VKE="0" |
| SPBNB | Marke | VKE="0" mit VKE speichern |
| SPBI | Marke | BIE="1" |
| SPBIN | Marke | BIE="0" |
| SPZ | Marke | Null |
| SPN | Marke | nicht Null |
| SPP | Marke | größer Null |
| SPPZ | Marke | größer oder gleich Null |
| SPM | Marke | kleiner Null |
| SPMZ | Marke | kleiner oder gleich Null |
| SPU | Marke | „unzulässiger Operation“ |
| SPO | Marke | Sprung bei Überlauf |
| SPS | Marke | Sprung bei speicherndem Überlauf |
| SPL | Marke | Sprungverteiler |
| LOOP | Marke | Schleifensprung |

| Bausteinfunktionen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operation | Operand | Beschreibung |
| CALL | FB | Funktionsbaustein aufrufen |
| CALL | FC | Funktion aufrufen |
| CALL | SFB | Systemfunktionsbaustein aufrufen |
| CALL | SFC | Systemfunktion aufrufen |
| UC | FB | Funktionsbaustein absolut aufrufen |
| CC | FB | Funktionsbaustein bedingt aufrufen |
| UC | FC | Funktion absolut aufrufen |
| CC | FC | Funktion bedingt aufrufen |
| BEA |  | Bausteinende absolut |
| BEB |  | Bausteinende bedingt bei VKE= „1“ |
| BE |  | Bausteinende |
| AUF | DB | Global-Datenbaustein aufrufen |
| AUF | DI | Instanz-Datenbaustein aufrufen |
| L | DBNO | Global-Datenbausteinnummer laden |
| L | DINO | Instanz-Datenbausteinnummer laden |
| L | DBLG | Global-Datenbausteinlänge laden |
| L | DILG | Instanz-Datenbausteinlänge laden |
| NOP | 0 | Nulloperation |
| NOP | 1 | Nulloperation |
| BLD | n | Bildaufbauanweisung |