|  | Automatisierung & Elektrohandel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ronald Kleißler | Industriemeister Elektrotechnik |  |
|  | Alemannenstraße 6 | Siemens Certified S7 Programmer |  |
|  | 79331 Teningen | Steuer-Nr.: 05280/04720 |  |
|  | Tel.: 0 7641 – 93 76 97 | Info@kleissler.eu |  |
|  | Fax: 0 7641 – 93 17 63 | ronald.kleissler@epost.de |  |
|  | Mobil: 0 163 – 717 666 9 | Internet: www.kleissler.eu |  |

INHALTSVERZEICHNISS:

- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS): (DIN 19239)

- Prinzipieller Aufbau einer SPS

- Speichertypen

- Lade- und Arbeitsspeicher in der CPU

- Arbeits- und Funktionsweise einer SPS

- Elemente eines Anwenderprogramms

- Organisationsbausteine

- Lineare Programmbearbeitung

- Strukturierte Programmbearbeitung

- Zyklische Programmbearbeitung

- Programmtrigger

- Zyklus,- Reaktionszeit

- Steuerungsanweisung

- Operationsteil

- Operandenteil

- Programmieren von Öffnern und Schließern

- Beispiel einer Eingangsabfrage

- UND- Verknüpfung

- ODER- Verknüpfung

- XOR- Verknüpfung

- XOR- Verknüpfung von UND-Funktionen

- Negation von Klammerausdrücken

- Abfragen von Ausgängen

- UND- vor- ODER-Verknüpfung

- ODER- vor- UND-Verknüpfung

- Beispiele der Schaltalgebra

- Flankenbildung

- Sicherheitsbetrachtungen

- Die Risikobewertung

- Zahlensysteme S7300/400 / S71200/1500

- Ganzzahl ( 16 Bit ) mit Vorzeichen S7300/400

- Ganzzahl ( 32 Bit ) mit Vorzeichen S7300/400

- Realzahl (IEEE-Gleitpunktzahlen, 32 Bit) S7300/400

- Speicherbereiche und Komponenten einer Zeit

- Das TIA Portal

- IEC Timer

- Zähloptionen Übersicht

- IEC Zähler

- Der freie Calculator in der S7-1200/1500

- Zähloptionen Übersicht

- Der freie Calculator in der S7-1200/1500

# Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS): (IEC 61131)

Übersicht und allgemeine Anforderungen

# SPS-Programmierung:

# Speicherprogrammierbare Steuerungen

Für Speicherprogrammierbare Steuerungen gibt es weltweit eine einzig gültige Norm für Programmiersprachen, die EN 61131. Sie basiert auf der internationalen Norm IEC 61131 und wird deshalb synonym dazu verwendet. In der EN 61131-1 (IEC 61131-1) wird der Begriff "Speicherprogrammierbare Steuerung" folgendermaßen definiert:

Ein digital arbeitendes elektronisches System für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit einem programmierbaren Speicher zur internen Speicherung der anwenderorientierten Steuerungsanweisungen zur Implementierung spezifischer Funktionen wie z.B. Verknüpfungssteuerung, Ablaufsteuerung, Zeit, Zähl-und arithmetische Funktionen, um durch digitale oder analoge Eingangs-und Ausgangssignale verschiedene Arten von Maschinen und Prozessen zu steuern. Die speicherprogrammierbare Steuerung und die zugehörigen Peripheriegeräte (SPS-System) sind so konzipiert, dass sie sich leicht in ein industrielles Steuerungssystem integrieren und in allen ihren beabsichtigten Funktionen einsetzen lassen.

Standards für Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Norm für SPS-Steuerungen sind dabei wie folgt festgelegt:

- EN 61131-1 Teil 1: Allgemeine Informationen

- EN 61131-2 Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen

- EN 61131-3 Teil 3: Programmiersprachen

STEP7 V5.x ist das Standard-Tool für die Steuerungsfamilien S7-300 und S7-400 von SIEMENS.

Die 1. Version nach STEP 5, STEP7 ist 1995 erschienen. Die aktuelle Version V5.5 erschien im August 2010.
STEP7 wurde mittlerweile durch das neue Programmierframework "TIA-Portal" ersetzt.

Die Standard-Sprachen in STEP7 sind:

- AWL - Anweisungsliste

- FUP - Funktionsplan

- KOP - Kontaktplan

Weitere Sprachen, wie z.B. SCL, HI-GRAPH können als Optionspakte erworben werden.

STEP7 wird in zwei Varianten angeboten:

- STEP7 Basis: umfasst die Sprachen AWL, FUP und KOP.

- STEP7 Professional:
Vereint die Pakete AWL, FUP, KOP und S7-Graph, S7-SCL, S7-PLCSIM

STEP7 kann unter folgenden Betriebssystemen installiert werden:

- Windows XP

- Windows 7 (32 oder 64 Bit)

# TIA Portal

Das TIA-Portal ist ein Automatisierungsframework für die CPU-Familien SIMATIC S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, S7-1500 Software PLC und WinAC für PC-basierte Controller.

"TIA" steht für Totally Integrated Automation. Im TIA-Portal sollen künftig alle notwendigen Software-Tools unter einer Bedienoberfläche vereint sein.

Anwendungen:

- Geräte- und Netzkonfiguration für alle Automatisierungskomponenten

- Diagnose und Online für das gesamte Projekt

- Motion und Technologie für integrierte Motion Funktionalitäten

- Visualisierung SIMATIC WinCC Basic für SIMATIC Basic Panels ist Bestandteil des Lieferumfangs

Highlights:

- Leistungsfähige Sprachinnovationen: 
Effiziente Programmiereditoren, durchgängige symbolische Programmierung

- Komfortable Online-Funktionalitäten 
HW-Detect, SW-Upload, Bausteinerweiterung im laufenden Betrieb, Simulation S7-1500 (PLCSim), DL im RUN

- Integrierte Systemdiagnose 
einheitliches Anzeigekonzept für STEP 7, CPU Display,  Webserver und HMI ohne Projektierungsaufwand, bis zu 4 Echtzeit Traces

- Integrierte Technologie 
Technologie Objekte für Bewegungsabläufe und PID Regelungsfunktionen

- Safety Integrated
Ein Engineering für Standard und fehlersichere Automation mit einheitliches Bedienkonzept, Editoren und Diagnose.

- Mehrstufiges Security: 
Integrierte Schutzfunktionen für Projekt- und Anlagenschutz: Know-How Schutz, Kopierschutz, 4-stufiger Schutz gegen unerwünschte Zugriffe und Manipulationsschutz

Das TIA-Portal soll langfristig die bisherige Projektierungssoftware STEP7 V5.x ablösen. 
Tatsächlich ist es aber so, dass die Mehrheit der STEP7-Anwender noch die klassische STEP7-V5.x Software benutzt (Stand: 2015).

Standardmäßig unterstützt das TIA-Portal folgende Sprachen:

- AWL - Anweisungsliste

- FUP - Funktionsplan

- KOP - Kontaktplan

- SCL - Strukturierter Text

TIA-Portal unterstützte Betriebssystemen:

#### Unterstützte Betriebssysteme (nur 64 Bit)

- Windows 7 Home Premium SP1

- Windows 7 Professional SP1

- Windows 7 Enterprise SP1

- Windows 7 Ultimate SP1

- Windows 8.1

- Windows 8.1  Professional

- Windows 8.1 Enterprise

- Microsoft Server 2012 Standard Edition R2

Gegenüberstellung Merkmale Step7 classic / TIA

Nützliche Links:

Werbe Video Siemens zum TIA Portal

TIA Selection Tool cloud

# Prinzipieller HW Aufbau einer SPS

Die S7-1500er Steuerung

V14_FW_V_2_0_Displaysimulator_released

# Speichertypen:

Heute sind ausschließlich MMC Karten relevant diese besitzen eine Sonderformatierung und können in Standard Kartenlesern nicht gelesen oder beschrieben werden.

| Bezeichnung | Speichertyp | Löschen | Program- mieren | Speicher- inhalt Spannungs- los |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAM | Random Access Memory Speicher mit wahlfreiem Zugriff Schreib-Lese-Speicher | elektrisch | elektrisch | flüchtig |
| ROM | Read-Only-Memory Nur-Lese-Speicher Festwertspeicher | nicht möglich | durch Mas- ken beim Hersteller |  |
| PROM | Programmable ROM Programmierbarer Festwertspeicher |  |  |  |
| EPROM | Erasable PROM Löschbarer Festwertspeicher | durch |  |  |
| REPROM | Reprogrammable ROM Neuprogrammierbarer Festwertspeicher | UV Licht | elektrisch | nicht flüchtig |
| EEPROM FLASH EPROM* | Electrically Erasable ROM Elektrisch löschbarer Festwertspeicher | elektrisch |  |  |
| EAPROM | Electrically Alterable ROM Elektrisch umprogrammierbarer Festwertspeicher |  |  |  |
| MMC | Micro Memory Card Nie in einem normalen Kartenleser formatieren, für S7 Anwendung dann nicht mehr brauchbar | elektrisch | elektrisch |  |

# Lade- und Arbeitsspeicher in der CPU

Nach Abschluss der Konfiguration, Parametrierung und Programmerstellung sowie Aufbau der Online-Verbindung können Sie komplette Anwenderprogramme oder einzelne Bausteine auf ein Zielsystem übertragen. Für den Test einzelner Bausteine müssen Sie zumindest einen OB sowie die darin aufgerufenen FBs und FCs und die benutzten DBs laden. Um die nach dem Konfigurieren der Hardware entstehenden Systemdaten auf das Zielsystem zu übertragen, laden Sie das Objekt "Systemdatenbausteine".

Anwenderprogramme laden Sie mit Hilfe des SIMATIC Managers in das Zielsystem,

Zusammenspiel von Lade- und Arbeitsspeicher der CPU

Das gesamte Anwenderprogramm wird in den Ladespeicher geladen, die ablaufrelevanten Teile des Programms auch in den Arbeitsspeicher.

Der Ladespeicher dient zur Aufnahme des Anwenderprogramms ohne Symboltabelle und Kommentare (diese bleiben im Speicherbereich des PG).

Beispiel Speicherausbau CPU Online Ansicht:

# Arbeits- und Funktionsweise einer SPS   PG

Die Funktionsweise zwischen Programmiergerät und CPU

Das Anwenderprogrammm wird innerhalb der SPS als eine Liste von Anweisungen abgelegt. Mit welcher Darstellungsart das Programm erstellt wurde, spielt keine Rolle. Das Programm kann z.B. in FUP, KOP, AWL, Graph oder SCL erstellt werden, auf dem Programmiergerät wird das Programm aber nicht in FUP oder KOP gespeichert. Diese "Programmiersprachen" sind eigentlich nur eine andere Darstellungsart die bei der Bearbeitung aus AWL erzeugt werden. Auf dem Programmiergerät liegt das Programm, die Symbole und die Kommentare. Beim Übertragen in die SPS wird aber nur das Programm in einem für die Maschine lesbaren Maschinencode MC7 aus der AWL, SCL oder Graph generiert und in die SPS übertragen. Diese Umwandlung wird durch einen Batch-Compiler realisiert. Dazu kommt die Hardwarekonfiguration, die in die Systemdaten der CPU übertragen wird. Wenn ein Programm aus der CPU ausgelesen wird, für das man keine Projektdateien hat, dann hat man auch keine Symbole oder Kommentare da man aus der SPS nur das Programm und die Systemdaten in das Programmiergerät übertragen kann.

FUP

Batch

compiler

KOP

AWL

GRAPH

System

Daten

MC7

Maschinen

code

System-

Speicher

Arbeits-

Speicher

Lade

Speicher

System

Daten

HW

Config

Kommentare

Symbole

Programmiergerät PG/PC

SCL

CPU

Programmiergerät PG/PC

# Elemente eines Anwenderprogramms

Ein S7-Anwenderprogramm besteht aus Bausteinen, Operationen und Operanden.

Die folgende Tabelle erläutert die Elemente:

| Element | Funktion |
| --- | --- |
| Organisationsbausteine OB | OBs legen die Struktur des Anwenderprogramms fest. Sie - bilden die Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem und dem Anwenderprogramm. - steuern das Anlaufverhalten des Automatisierungs- Systems, die zyklische und alarmgesteuerte Programmbearbeitung und die Behandlung von Fehlern |
| Systemfunktionsbaustein SFB | Vorgefertigte Bausteine, die Sie nicht selbst programmieren müssen. SFBs und SFCs sind in die S7-CPU integriert. Sie können aus dem Anwenderprogramm aufgerufen werden. |
| Systemfunktionen SFC | Weil sie Teil des Betriebssystems sind, müssen sie nicht, wie andere Bausteine, als Teil des Programms geladen werden. |
| Funktionsbausteine FB | Codebausteine, die Sie selbst programmieren müssen FB`s sind Bausteine mit der Möglichkeit zur Parameterübergabe mit Gedächtnis (= Speicher). |
| Funktionen FC | FC´s sind Bausteine mit der Möglichkeit zur Parameterübergabe ohne Gedächtnis. |
| Datenbausteine | Datenbereiche, die Anwenderdaten enthalten. Es gibt - Instanz-Datenbausteine, die einem FB zugeordnet sind. - globale Datenbausteine, auf die alle Codebausteine zugreifen können. |
| Operationsumfang der S7-CPUs | Die CPUs stellen die Operationen zur Verfügung, mit denen Sie die Bausteine in verschiedenen Programmiersprachen erstellen können |
| Operanden | Speicher- und Peripheriebereiche der S7-CPU`s |

# Organisationsbausteine

Die zyklische Programmabarbeitung wird von Organisationsbausteinen und deren Prioritäten bestimmt:

| OB | Startereignis | Voreingestellte Prioritätsklasse | Erläuterung |
| --- | --- | --- | --- |
| OB 1 | Anlaufende oder OB 1-Ende | 1 | Freier Zyklus |
| OB 10 | Uhrzeitalarm 0 | 2 | Keine Defaultzeitvorgaben |
| OB 11 | Uhrzeitalarm 1 | 2 |  |
| OB 12 | Uhrzeitalarm 2 | 2 |  |
| OB 13 | Uhrzeitalarm 3 | 2 |  |
| OB 14 | Uhrzeitalarm 4 | 2 |  |
| OB 15 | Uhrzeitalarm 5 | 2 |  |
| OB 16 | Uhrzeitalarm 6 | 2 |  |
| OB 17 | Uhrzeitalarm 7 | 2 |  |
| OB 20 | Verzögerungsalarm 0 | 3 | Keine Defaultzeitvorgaben |
| OB 21 | Verzögerungsalarm 1 | 4 |  |
| OB 22 | Verzögerungsalarm 2 | 5 |  |
| OB 23 | Verzögerungsalarm 3 | 6 |  |
| OB 30 | Weckalarm 0 (Default: 5 s-Takt) | 7 | Weckalarme |
| OB 31 | Weckalarm 1 (Default: 2 s-Takt) | 8 |  |
| OB 32 | Weckalarm 2 (Default: 1 s-Takt) | 9 |  |
| OB 33 | Weckalarm 3 (Default: 500 ms-Takt) | 10 |  |
| OB 34 | Weckalarm 4 (Default: 200 ms-Takt) | 11 |  |
| OB 35 | Weckalarm 5 (Default: 100 ms-Takt) | 12 |  |
| OB 36 | Weckalarm 6 (Default: 50 ms-Takt) | 13 |  |
| OB 37 | Weckalarm 7 (Default: 20 ms-Takt) | 14 |  |
| OB 38 | Weckalarm 8 (Default: 10 ms-Takt) | 15 |  |
| OB 40 | Prozessalarm 0 | 16 | Prozessalarme |
| OB 41 | Prozessalarm 1 | 17 |  |
| OB 42 | Prozessalarm 2 | 18 |  |
| OB 43 | Prozessalarm 3 | 19 |  |
| OB 44 | Prozessalarm 4 | 20 |  |
| OB 45 | Prozessalarm 5 | 21 |  |
| OB 46 | Prozessalarm 6 | 22 |  |
| OB 47 | Prozessalarm 7 | 23 |  |
| OB 55 | Statusalarm | 2 | DPV1-Alarme |
| OB 56 | Update-Alarm | 2 |  |
| OB 57 | Herstellerspezifischer Alarm | 2 |  |
| OB 61 | Taktsynchronalarm 1 | 25 | Taktsynchron-Alarme |
| OB 62 | Taktsynchronalarm 2 | 25 |  |
| OB 63 | Taktsynchronalarm 3 | 25 |  |
| OB 64 | Taktsynchronalarm 4 | 25 |  |
| OB 80 | Zeitfehler | 26, 28 1 | Asynchrone Fehleralarme |
| OB 81 | Stromversorgungsfehler | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 82 | Diagnosealarm | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 83 | Ziehen/Stecken-Alarm | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 84 | CPU-Hardwarefehler | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 85 | Programmablauffehler | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 86 | Ausfall eines Erweiterungsgeräts, eines DP-Mastersystems oder einer Station bei Dezentraler Peripherie | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 87 | Kommunikationsfehler | 26, 28 1 bei S7-300,25, 28 1 bei S7-400 |  |
| OB 88 | Bearbeitungsabbruch | 28 |  |
| OB 90 | Neustart (Warmstart) oder Kaltstart oder Löschen eines im OB 90 in Bearbeitung befindlichen Bausteins oder Laden eines OB 90 in die CPU oder OB 90-Ende | 29 2) | Hintergrundzyklus |
| OB 100 | Neustart (Warmstart) | 27 1 | Anlauf |
| OB 101 | Wiederanlauf | 27 1 |  |
| OB 102 | Kaltstart | 27 1 |  |
| OB 121 | Programmierfehler | Priorität des Fehler verursachenden OB | Synchrone Fehleralarme |
| OB 122 | Peripheriezugriffsfehler | Priorität des Fehler verursachenden OB |  |

1 Die Prioritätsklassen 27 und 28 sind gültig im Prioritätsklassenmodell des Anlaufs.

2 Der Prioritätsklasse 29 entspricht die Priorität 0.29. Der Hintergrundzyklus hat also eine niedrigere Priorität als der Freie Zyklus.

Für die Organisationsbausteine (OBx) gibt es eine klare Priorität, die von 1 bis 122 gestaffelt ist, wobei 1 die niedrigste und 122 die höchste Priorität besitzt, nach der diese vom Betriebssystem bearbeitet werden (Tabelle oben).

Organisationsbausteine gleicher Priorität in einem Programm werden in ihrer Erkennungsreihenfolge gestartet.

Für die wesentlichen Prozeßalarme, die eine Unterbrechung des Arbeitsprogramms

notwendig machen, gibt es die entsprechenden OB (Tabelle), die mit gestaffelter Priorität in ein Programm nach Bedarf eingebunden werden können.

Vom Betriebssystem werden Organisationsbausteine aufgerufen. Beispielsweise wird im Bild der OB100 für den Neustart einmal aufgerufen, um die Startbedingungen im Prozeßablauf herzustellen.

Für die zyklische Abarbeitung, in dem das eigentliche Steuerungsprogramm mit allen

Unterbrechungsbedingungen hinterlegt ist, ist das OB 1 zuständig.

# Lineare Programmbearbeitung

Hier besteht das Programm aus einem einzigen Baustein (z. B. OB1), der alle Anweisungen des Programms enthält. Diese Art der Programmbearbeitung wird meist für einfache, nicht zu umfangreiche Steuerungen verwendet.

# Strukturierte Programmbearbeitung

Besteht das Anwenderprogramm aus mehreren Bausteinen z. B. aus Funktionsbausteinen, die anlagenspezifische Programmteile enthalten, spricht man von strukturierter Programmbearbeitung. Die Reihenfolge der Bausteinbearbeitung wird im Organisationsbaustein OB1 festgelegt. Anwendung findet diese Art der Programmbearbeitung bei umfangreichen Steuerungen.

Beispiel für die Aufrufhierarchie eines Anwenderprogramms

Das Bild unten zeigt den Ablauf eines Baustein- Aufrufs innerhalb eines Anwenderprogramms: Das Programm ruft den zweiten Baustein auf, dessen Operationen dann vollständig bearbeitet werden. Ist die Bearbeitung des aufgerufenen Bausteins beendet, wird die Bearbeitung des aufrufenden Bausteins mit der dem Baustein- Aufruf folgenden Operation wieder aufgenommen.

# Zyklische Programmbearbeitung

Der Prozessor des Automatisierungsgerätes bearbeitet das in den Programmspeicher geschriebene Steuerungsprogramm in einer ständig ablaufenden Wiederholungsschleife.

Dieser Vorgang wird zyklische Programmbearbeitung genannt.

Der OB1 ist hier von besonderem Interesse, da er die Schnittstelle zum Betriebssystem (BESY) darstellt und zyklisch bearbeitet wird.

Im OB1 kann das Anwenderprogramm linear oder strukturiert aufgebaut werden.

Das Programm bildet innerhalb der CPU einen Befehlsstapel (Stack). Sie wird von der CPU sequentiell (Zeile für Zeile) und zyklisch (wiederholend) abgearbeitet. Ein Programmzyklus erfolgt in folgenden Schritten:

- Schritt 1: Die Zustände der Eingangsbaugruppen werden abgefragt und in dem Prozessabbild der Eingänge PAE geschrieben. Während der Programmbearbeitung bleiben sie für je einen Zyklus erhalten, werden quasi eingefroren.

- Schritt 2: Zeile für Zeile wird der Befehlsstapel abgearbeitet. Das VKE kann dabei entweder 0 oder 1 sein und sich auch Zeile für Zeile ändern. Entscheidend ist, ob am Ende des Programms das VKE auf 0 oder 1 steht.

- Schritt 3: Je nach VKE der einzelnen Netzwerke werden die Ergebnisse in den Prozessabbild der Ausgänge PAA geschrieben und aktualisiert.

- Schritt 4: Über das Prozessabbild der Ausgänge werden die Ausgangsbaugruppen aktualisiert.

Ausnahmen

In folgenden Fällen wird nicht über das Prozessabbild auf die Peripherie zugegriffen:

- Direkte Adressierung der Ein- und Ausgänge im Speicherbereich der Peripherie (P)

- Verwenden von Funktionen, die Daten der Peripherie sofort verarbeiten.

Achtung dieser Prozess hat sich mit einer Firmware Umstellung neuerer CPU´s in der Reihenfolge geändert.

ältere CPU			aktuelle CPU

PAA

PAE

Betriebssystem

(BESY)

Anwender-

programm

PAE

PAA

Anwender-

programm

Betriebssystem

(BESY)

Die gestrichelt umrandeten Teile bilden eine Einheit, in der kein Anwenderprogramm bearbeitet wird

# Programmtrigger in S7 classic

Trigger Einstellung original:

Trigger Einstellung neue CPU:

Trigger Einstellung ältere CPU:

# Zyklus,- Reaktionszeiten

| Zykluszeit | Die Zykluszeit ist die Zeit, die während eines Programmzyklus vergeht. Der Zyklus setzt sich dabei zusammen aus: - Abfragen des Status der Eingabebaugruppen und Aktualisieren des Prozessabbildes der Eingänge - Bearbeiten des Programms Übertragen der Werte aus dem Prozessabbild der Ausgänge in die Ausgabebaugruppen - Betriebssystemlaufzeit |
| --- | --- |
| Reaktionszeit | Die Reaktionszeit ist die Zeit vom Erkennen eines Eingangssignals bis zur Änderung eines damit verknüpften Ausgangssignals. Die Reaktionszeit setzt sich zusammen aus: - Warten auf Zyklusbeginn - Verzögerung der Eingänge - Prozessabbild- Transferzeit - Betriebssystemlaufzeit - Anwenderprogrammbearbeitungszeit - Kommunikation über die mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI) |

# Steuerungsanweisung

Für die Bearbeitung durch eine Speicherprogrammierte Steuerung wird die Steuerungsaufgabe in einzelne Steuerungsanweisungen aufgelöst. Die Steueranweisung ist die kleinste Einheit eines Anwenderprogramms. Sie besteht in der Anweisungsliste und auch im Programmspeicher aus dem Operationsteil und den Operandenteil.

Eine Steuerungsanweisung ist wie folgt aufgebaut:

# Operationsteil

Der Operationsteil bestimmt, welche Funktion bei der Bearbeitung einer Steueranweisung ausgeführt werden muss (“Was ist zu tun?”),

z. B.:

UND-Verknüpfung bilden,

ODER- Verknüpfung,

= einem Operanden den Zustand “1” oder “0” zuweisen,

S einem Operanden den Zustand “1” zuweisen,

R einem Operanden den Zustand “0” zuweisen.

# Operandenteil

Der Operandenteil enthält die für die Bearbeitung einer Steueranweisung notwendigen zusätzlichen Angaben (“Womit ist es zu tun?”). Er besteht aus dem Operanden-Kennzeichen und dem Parameter. Der Parameter ist die Adresse des Operanden (z. B. 0.1). Die Adresse der meisten Operanden besteht aus zwei Teilen, die durch einen Punkt getrennt sind. Links vom Punkt steht die Byte-Adresse, rechts die Bit-Adresse.

Regeln	1.	Es muss “Netzwerkweise” programmiert werden.

- Nicht beschaltete Ein- und Ausgänge von Funktionen (z.B. Speicher) müssen mit der Nulloperation NOP 0 gekennzeichnet werden.

# Programmieren von Öffnern und Schließern

Bei der Erstellung des Programms, unabhängig davon, ob es als Funktionsplan, Anweisungsliste oder Kontaktplan dargestellt wird, ist die Ausführung der Geber zu beachten. Es muss vor der Programmerstellung bekannt sein, ob der verwendete Geber ein Öffner oder ein Schließer ist.

Ist ein an einem Eingang angeschlossener Geber ein Schließer, führt der Eingang Signalzustand “1” bei Betätigung des Gebers.

Ist der Geber ein Öffner, führt der Eingang Signalzustand “0” bei Betätigung des Gebers.

Das Automatisierungsgerät hat keine Möglichkeit festzustellen, ob ein Eingang mit einem Schließer oder einem Öffner belegt ist. Es kann nur Signalzustand “1” oder Signalzustand “0” erkennen.

In allen Darstellungsarten FUP, AWL, KOP ist die Tatsache, dass in Abhängigkeit von den Signalzuständen an den Eingängen programmiert werden muss:

| Der Geber | Der Geber |  | Signalzustand | Darstellung in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ist ein | ist |  | am Eingang | FUP | AWL | KOP |
| Schließer | betätigt |  | “1” |  | U O |  |
| Schließer | nicht betätigt |  | “0” |  | UN ON |  |
| Öffner | betätigt |  | “0” |  | UN ON |  |
| Öffner | nicht betätigt |  | “1” |  | U O |  |

# Beispiel einer Eingangsabfrage:

Das Schütz K1 soll einschalten, wenn der Taster S1 betätigt und der Taster S2 nicht betätigt ist.

Verknüpfungsfunktionen sind vor allem die logischen Funktionen UND, ODER, NICHT, XOR, und Kombinationen davon wie NOR und NAND.

Eine Verknüpfungssteuerung ist die Zusammenschaltung mehrerer Verknüpfungsfunktionen.

Ein wesentliches Merkmal der Verknüpfungssteuerung ist die Zuordnung der Eingangs- zu den Ausgangssignalen im Sinne der Bool’ schen Logik. Sie sind vorwiegend mit den Funktionen UND, ODER und NICHT aufgebaut.

Zeit- und Speicherfunktionen sind dabei von untergeordneter Bedeutung.

Anwendungsgebiete von Verknüpfungssteuerungen sind:

-	Einfache Steuerungen mit geringer Verarbeitungstiefe

-	Betriebsartenteil von automatisch ablaufenden Steuerungen

(z. B. Ablaufsteuerungen)

Der Zusammenhang zwischen Eingangssignalen und Ausgangssignalen kann in einer Funktionstabelle bzw. als schaltalgebraische Gleichung dargestellt werden.

# UND- Verknüpfung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 U E0.2 U E0.3 = A8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Die UND- Verknüpfung entspricht der Reihenschaltung von Kontakten. Am Ausgang A 8.0 erscheint Signalzustand ”1“, wenn alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”1“ aufweisen. Wenn mindestens einer der Eingänge den Signalzustand ”0“ aufweist erscheint am Ausgang Signalzustand ”0“. Die Anzahl der Abfragen und die Reihenfolge der Programmierung ist beliebig.

Wahrheitstabelle:

| E0.1 | E0.2 | E0.3 | A0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

# ODER- Verknüpfung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | O E0.1 O E0.2 O E0.3 = A8.0 |

###### Funktionsbeschreibung

Die ODER- Verknüpfung entspricht der Parallelschaltung einzelner Kontakte(Vorlage). Am Ausgang A 8.0 erscheint Signalzustand ”1“ wenn mindestens einer der Eingänge den Signalzustand ”1“ aufweist. Am Ausgang erscheint Signalzustand ”0“, wenn alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”0“ aufweisen.

Die Anzahl der Abfragen und die Reihenfolge der Programmierung ist beliebig.

Wahrheitstabelle:

| E0.1 | E0.2 | E0.3 | A8.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

# XOR- Verknüpfung:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | X E 0.1 X E 1.1 = A 8.0 |

###### Funktionsbeschreibung

Die XOR- Verknüpfung liefert am Ausgang A 8.0 Signalzustand ”1”, wenn nur einer der Eingänge den Signalzustand ”1” aufweist. Am Ausgang A8.0 erscheint Signalzustand ”0”, wenn alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand ”0” oder ”1” aufweisen. Bei XOR- Verknüpfungen können nur 2 Eingänge angelegt werden.

Wahrheitstabelle:

| E0.1 | E1.1 | A8.0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Anwendungsbeispiel XOR Funktion:

Bei einem typischen Pneumatik Zylinder gibt es zwei Zustände.

Zylinder eingefahren:

Zylinder ausgefahren:

Die jeweilige Endlage wird über Zylinder Schalter (Reed Kontakt) auf ausgefahren oder eingefahren abgefragt. Ein zustand zwischen ein,- und ausgefahren ist normalerweise Verfahrenstechnisch irrelevant.

XOR

| Zustand | Zylinderschalter Zylinder ausgefahren | Zylinderschalter Zylinder eingefahren | Verknüpfung |
| --- | --- | --- | --- |
| Zylinder fährt | 0 | 0 | 0 |
| Zylinder eingefahren | 0 | 1 | 1 |
| Zylinder ausgefahren | 1 | 0 | 1 |
| Nicht möglich | 1 | 1 | 0 |

# XOR- Verknüpfung von UND-Funktionen:

| Programmdarstellung: |  |
| --- | --- |
| FUP | AWL |
|  | U E 0.0 U E 0.1 X ( U E 1.0 U E 1.1 ) = A 8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Die Verknüpfungsergebnisse der beiden UND-Verknüpfung werden durch die Klammerfunktion Exklusiv- ODER verknüpft.

In der ersten UND- Verknüpfung wurde keine Klammer gesetzt, da die Exklusiv ODER- Funktion eine höhere Priorität hat.

Wahrheitstabelle:

| E0.0 | E0.1 | E1.0 | E1.1 | A8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# Negation von Klammerausdrücken:

| Programmdarstellung: |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUP | AWL mit negierter Klammer | AWL mit der Operation NOT |
|  | UN ( O E 0.0 O E 0.1 ) UN( X E 1.0 X E 1.1 ) = A 8.0 | U ( O E 0.0 O E 0.1 ) NOT U( U( X E 1.0 X E 1.1 ) NOT ) = A 8.0 |

Funktionsbeschreibung:

Neben Binäroperationen können Sie auch Klammerausdrücke negieren. Das bedeutet, dass die CPU das Ergebnis des Klammerausdrucks negiert weiterverarbeitet. Eine zweite Möglichkeit des Negierens von Klammerausdrücken ist die Anweisung NOT. Eine NOT- Operation vor der Klammer- zu Anweisung negiert das Ergebnis des Klammerausdrucks vor der Weiterverknüpfung.

Wahrheitstabelle:

| E0.0 | E0.1 | E1.0 | E1.1 | A8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# Abfragen von Ausgängen:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | Netzwerk 1 U E0.1 U E0.2 = A8.0 Netzwerk 2 U A8.0 U E0.3 = A8.1 |

Funktionsbeschreibung:

Für das Einschalten der Ausgänge A 8.0 und A 8.1 gelten unterschiedliche Bedingungen. In diesen Fällen muss für jeden Ausgang ein eigener Strompfad bzw. ein eigenes Verknüpfungssymbol vorgesehen werden. Da das Automatisierungsgerät nicht nur den Signalzustand von Eingängen, sondern auch den von Ausgängen, Merkern usw. abfragen kann, wird in der UND-Verknüpfung für den Ausgang A 8.1 der Ausgang A 8.0 abgefragt.

# UND- vor- ODER-Verknüpfung:

## Beispiel mit Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | Netzwerk 1 U E0.1 U E0.2 = M1.0 Netzwerk 2 U E0.3 U E0.4 = M1.1 Netzwerk 3 O M1.0 O M1.1 = A8.1 |

## Beispiel ohne Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U E0.1 U E0.2 O U E0.3 U E0.4 = A8.1 |

# Funktionsbeschreibung:

Bei dieser aus Reihenschaltungen und einer Parallelschaltung zusammengesetzten Verknüpfung, sind innerhalb Parallelgeschalteter Strompfade Kontakte in Reihe geschaltet.

Wenn in mindestens einem Strompfad alle Eingänge gleichzeitig den Signalzustand”1“ aufweisen

führt auch der Ausgang den Signalzustand”1“.

Bei der UND- vor- ODER- Verknüpfung können, je nach Automatisierungsgerät, unterschiedliche Programmierungen vorgenommen werden.

Die einfachste, an allen Automatisierungsgeräten anwendbare, aber an Speicherplätzen und Bearbeitungszeit aufwendigere Programmierung ist über Merker möglich.

Dabei wird jede UND- Verknüpfung über einen Merker abgeschlossen. Anschließend werden die Merker nach ODER verknüpft.

Versteht ein Steuergerät die Operation 0 (= ODER- Verknüpfung von UND- Funktionen, wird ohne zusätzlichen Operanden programmiert) kann die UND- vor- ODER- Verknüpfung auch ohne Merker programmiert werden. Die Operation O wird immer dann verwendet, wenn nach einer ODER- Bedingung die nächste ODER- Bedingung eine UND-Funktion ist.

# ODER- vor- UND-Verknüpfung:

## Beispiel mit Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | Netzwerk 1 O E0.1 O E0.2 = M1.0 Netzwerk 2 O E0.3 O E0.4 = M1.1 Netzwerk 3 U M1.0 U M1.1 = A8.0 |

## Beispiel ohne Merker:

| Vorlage | Programmdarstellung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FUP | KOP | AWL |
|  |  |  | U( O E0.1 O E0.2 ) U( O E0.3 O E0.4 ) = A8.0 |

# Funktionsbeschreibung

Bei dieser aus Parallelschaltungen und einer Reihenschaltung zusammengesetzten Verknüpfung hat der Ausgang nur dann den Signalzustand”1“, wenn in jedem der beiden Parallelzweige mindestens einer der Eingänge den Signalzustand”1“ führt.

Bei der ODER- vor- UND-Verknüpfung können je nach Automatisierungsgerät unterschiedliche Programmierungen vorgenommen werden.

Die einfachste, an allen Automatisierungsgeräten anwendbare, aber an Speicherplätzen und Bearbeitungszeit aufwendigere Programmierung ist über Merker möglich.

Dabei wird jede ODER- Verknüpfung mit einem Merker abgeschlossen. Anschließend werden die Merker nach UND verknüpft.

Versteht ein Steuergerät die Operation „U(“ UND-Verknüpfung von Klammern ausgedrückt, wird ohne zusätzlichen Operanden programmiert, kann die ODER- vor- UND-Verknüpfung auch ohne Merker programmiert werden.

Die Operation „U(“ wird immer dann verwendet wenn ODER- Funktionen nach UND verknüpft werden.

Mit der Operation „U(“  ist festgelegt, dass die ODER- Funktionen vor den entsprechenden UND-Funktionen bearbeitet werden.

# Beispiele der Schaltalgebra

| Funktion | Funktionstabelle |  |  |  |  |  | Gleichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Q |  |  |  |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 |  |  |  | A B = Q |
|  | A | B | Q |  |  |  |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 |  |  |  | A B = Q |
|  | A | Q |  |  |  |  |  |
|  | 0 1 | 1 0 |  |  |  |  | A = Q |
|  | A | B | C | D | Q |  |  |
|  | 0 1 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 1 0 0 | 0 0 1 1 0 1 | 0 1 1 1 0 0 |  | (A B) (C D) = Q |
|  | A | B | Q |  |  |  |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 |  |  |  | (A B) (A B) = Q |

# Flankenauswertung

Flankenauswertung:

Beispiel, weshalb benötigt die Siemens Flankenauswertung den Schmiermerker

M11.1, wie funktioniert die Flankenauswertung.

Beispiel positive Flankenauswertung:

M11.1

P

E0.1

Flankenabfrage E0.1 positiv (P) / negativ (N):

# Sicherheitsbetrachtungen

Sicherheit erfordert Schutz vor Gefahren für Mensch, Maschine und Umwelt. Gefahren, die durch Funktionsfehler entstehen, müssen verhindert werden, bevor sie auftreten.

EN 60204-1:2006 Sicherheit von Maschinen

z.B.:

9.2.7.3 Stopp

Originaltext 1. Absatz IEC-Norm:

Bedienstationen müssen ein eigenes und eindeutig erkennbares Mittel enthalten, um die Stopp-Funktion der Maschine oder all der Bewegungen, die eine gefahrbringende Situation verursachen können, einzuleiten. Das Bedienteil, das diese Stopp-Funktion einleitet, darf nicht als NOT-HALT markiert oder beschriftet sein, selbst wenn die auf der Maschine eingeleitete Stopp-Funktion eine NOT-HALT-Funktion ausführen kann.

9.2.2 Stopp-Funktionen

Es gibt folgende drei Kategorien von Stopp-Funktionen:

- Stopp-Kategorie 0:	Stillsetzen durch sofortiges Unterbrechen der

Energiezufuhr zu den Maschinen-

Antriebselementen (d. h. ein ungesteuertes Stillsetzen)

- Stopp-Kategorie 1:	ein gesteuertes Stillsetzen (siehe 3.11), wobei die

Energiezufuhr zu den Maschinen-Antriebselementen

beibehalten wird, um das Stillsetzen zu erzielen.

Die Energiezufuhr wird erst dann unterbrochen, wenn der

Stillstand erreicht ist;

- Stopp-Kategorie 2:	ein gesteuertes Stillsetzen, bei dem die Energiezufuhr zu

den Maschinen Antriebselementen beibehalten wird.

Das Stillsetzen einer Maschine muss durch Abschalten der Spannung eingeleitet werden.

Diese Art des Stillsetzens ist sicher, weil sie auch bei Erdschluss, Drahtbruch oder Spannungsausfall im Geberstromkreis funktioniert.

Die aus diesem Grund bei AUS-Tastern und Grenztastern üblichen Öffner sollten daher keinesfalls durch Schließer mit Abfrage auf den Signalzustand ”0“ ersetzt werden.

- Durch Leiterbruch, Erdschluss oder Fehler in den Geberstromkreisen darf das Abschalten nicht blockiert werden.

- Verriegelungen (z.B. Schützverriegelung) sind zu verdrahten, so dass im Falle des "Klebens" eines Schützes das andere Schütz nicht aktiviert wird, obwohl ein entsprechendes Signal am Ausgang der SPS ansteht.

Das folgende Bild soll ein vereinfachtes Beispiel dieser Sicherheitsforderung verdeutlichen:

*Anmerkung: Wenn es erforderlich ist, müssen Hilfskontakte (Öffner) von Bimetallrelais und von Grenztastern in Reihe zu NOT-AUS und Austastern geschaltet werden!

Für Sicherheits- Stromkreise werden heute ausschließlich durch die BG zugelassene Relais mit so genannten Zwangsgeführten Kontakten eingesetzt.

Z.B. Not-Aus, Zweihand-, oder Schutztürrelais.

Sicherheitsgerichtete SPSen so genannte F-Steuerungen lösen den Hardwareaufbau immer mehr ab.

Gerade bei größeren Anwendungen ermöglicht die Integration der Sicherheitstechnik nach EN ISO 13849-1 bzw. EN / IEC 62061 in die Standartautomatisierung deutliche Vorteile.

Darüber hinaus ist ein sicherer Bus Aufbau über ASIsave, PROFIsave,  oder über IWLAN als SafetyNET möglich.

Siemens Beispiel F-Steuerung Bus Systeme:

# Die Risikobewertung

Nach EN 62061 wird ein geforderter Sicherheitsintegritäts- Level (SIL) bestimmt,

nach EN ISO 13849-1 ein Performance Level (PL).

Beispiel

Bestimmung des erforderlichen PL (durch Risikograf)

Die Einschätzung des Risikos erfolgt anhand der gleichen Risikoparameter:

Risikoparameter

S = Schwere der Verletzung

S1 = leichte (üblicherweise reversible) Verletzung

S2 = schwere (üblicherweise irreversible)

Verletzung, einschließlich Tod

F =Häufi gkeit und/oder Aufenthaltsdauer der Gefährdungsaussetzung

F1 = selten bis öfter und/oder Zeit der Gefährdungsaussetzung ist kurz

F2 = haufi g bis dauernd und/oder Zeit der Gefährdungsaussetzung ist lang

P = Möglichkeit zur Vermeidung der Gefährdung oder Begrenzung des  Schadens

P1 = möglich unter bestimmten Bedingungen

P2 = kaum möglich

a, b, c, d, e = Ziele des sicherheitsgerichteten Performance Levels

Der geforderte Performance Level ist somit PL d.

# Zahlensysteme

Glossar

Erfassbare Variablen

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

MOVE: Wert kopieren (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Glossar

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

LINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

Unterstützte Datentypen

Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Datentypen für die Triggervariable:

| Speicherbedarf und Format der Zahl | Datentyp |
| --- | --- |
| 1-Bit | BOOL |
| 8-Bit-Ganzzahlen | SINT, USINT, BYTE |
| 16-Bit-Ganzzahlen | INT, UINT, WORD |
| 32-Bit-Ganzzahlen | DINT, UDINT, DWORD |
| 64-Bit-Ganzzahlen | LINT, ULINT, LWORD (Geräteabhängig) |
| 32-Bit-Gleitpunktzahlen | REAL |
| 64-Bit-Gleitpunktzahlen | LREAL |

8-Bit

SINT		Signed Short INT		7 Bit + Vorzeichen		S7-1200, S7-1500

USINT		Unsigned Short INT		8 Bit				S7-1200, S7-1500

BYTE		Byte 8 Bit			8 Bit				S7-300

16-Bit

INT		Int				15 Bit + Vorzeichen

UINT		Unsigned INT			16 Bit				S7-1200, S7-1500

WORD		16 Bit WORD							S7-300

32-Bit

DINT		Double INT			32 Bit				S7-300

UDINT		Unsigned Double INT		32Bit				S7-1200, S7-1500

DWORD	Doppel WORD			32 Bit				S7-300

64-Bit

LINT		Long INT			63 Bit + Vorzeichen 		S7-1200, S7-1500

ULINT		Unsigned Long INT		64 Bit				S7-1200, S7-1500

LWORD	Long WORD			64 Bit				S7-1500

32-Bit

REAL		Gleitpunktzahl		32 Bit + Vorzeichen		S7-300

64-Bit

LREAL		Gleitpunktzahl		64 Bit	+ Vorzeichen		S7-1200, S7-1500

Glossar

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

LINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

Unterstützte Datentypen

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

# SINT (8-Bit-Ganzzahlen)

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp SINT (Short INT) hat eine Länge von 8 Bit und besteht aus zwei Komponenten: einem Vorzeichen und einem Zahlenwert im Zweierkomplement. Die Signalzustände der Bits 0 bis 6 stehen für die Größe der Zahl. Der Signalzustand von Bit 7 stellt das Vorzeichen dar. Das Vorzeichen kann den Signalzustand "0" für positiv oder "1" für negativ annehmen.

Ein Operand vom Datentyp SINT belegt im Speicher ein BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps SINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ganzzahlen mit Vorzeichen | -128 bis 127 | SINT#+44 Unter Verwendung der Typisierung SINT# geht der Wertebereich bis maximal SINT#255. Dieser Wert wird als Ganzzahl mit -1 interpretiert. |
|  | Dualzahlen (nur positiv) | 2#0 bis 2#01111111 | SINT#2#00101100 |
|  | Oktalzahlen (nur positiv) | 8#0 bis 8#177 | SINT#8#54 |
|  | Hexadezimalzahlen (nur positiv) | 16#0 bis 16#7F | SINT#16#2C Unter Verwendung der Typisierung SINT# geht der Wertebereich bis maximal SINT#16#FF. Dieser Wert wird als Ganzzahl mit -1 interpretiert. |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl +44 als Dualzahl:

# USINT (8-Bit-Ganzzahlen)

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp USINT (Unsigned Short INT) hat eine Länge von 8 Bit und enthält Zahlenwerte ohne Vorzeichen.

Ein Operand vom Datentyp USINT belegt im Speicher ein BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps USINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | 0 bis 255 | USINT#78 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#11111111 | USINT#2#01001110 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#377 | USINT#8#116 |
|  | Hexadezimalzahlen | 16#0 bis 16#FF | USINT#16#4E |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl 78 als Dualzahl:

# BYTE (Byte)Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp BYTE ist eine Bitfolge aus 8 Bit.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps BYTE:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen1) | -128 bis +127 oder 0 bis +255 | B#15 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#11111111 | B#2#00001111 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#377 | B#8#17 |
|  | Hexadezimalzahlen | B#16#0 bis B#16#FF, 16#0 bis 16#FF | B#16#0F |

1) Der Wertebereich hängt von der jeweiligen Interpretation bzw. Konvertierung ab.

Hinweis

Der Datentyp BYTE kann nicht auf größer oder kleiner verglichen werden. Er kann dezimal nur mit den gleichen Daten versorgt werden, die auch die Datentypen SINT und USINT verarbeiten können.

Glossar

Erfassbare Variablen

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

MOVE: Wert kopieren (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Glossar

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

LINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

Unterstützte Datentypen

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

BYTE (Byte)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

# INT (16-Bit-Ganzzahlen)

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp INT hat eine Länge von 16 Bit und besteht aus zwei Komponenten: einem Vorzeichen und einem Zahlenwert im Zweierkomplement. Die Signalzustände der Bits 0 bis 14 stehen für die Größe der Zahl. Der Signalzustand von Bit 15 stellt das Vorzeichen dar. Das Vorzeichen kann den Signalzustand "0" für positiv oder "1" für negativ annehmen.

Ein Operand vom Datentyp INT belegt im Speicher zwei BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps INT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ganzzahlen mit Vorzeichen | -32768 bis 32767 | INT#+3785 |
|  | Dualzahlen (nur positiv) | 2#0 bis 2#0111111111111111 | INT#2#0000111011001001 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#77777 | INT#8#7311 |
|  | Hexadezimalzahlen (nur positiv) | 16#0 bis 16#7FFF | INT#16#0EC9 |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl +3785 als Dualzahl:

# UINT (16-Bit-Ganzzahlen)

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp UINT (Unsigned INT) hat eine Länge von 16 Bit und enthält Zahlenwerte ohne Vorzeichen.

Ein Operand vom Datentyp UINT belegt im Speicher zwei BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps UINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | 0 bis 65535 | UINT#65295 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#1111111111111111 | UINT#2#1111111100001111 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#177777 | UINT#8#177417 |
|  | Hexadezimalzahlen | 16#0 bis 16#FFFF | UINT#16#FF0F |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl 65295 als Dualzahl:

Glossar

Erfassbare Variablen

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

MOVE: Wert kopieren (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Übersicht über die Datentypkonvertierung

Implizite Konvertierung

Explizite Konvertierung

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Glossar

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

LINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

Unterstützte Datentypen

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

BYTE (Byte)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

# WORD Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp WORD ist eine Bitfolge aus 16 Bit.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps WORD:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingabe |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | 0 bis 65535 | W#61680 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#1111111111111111 | W#2#1111000011110000 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#177777 | W#8#170360 |
|  | Hexadezimalzahlen | W#16#0 bis W#16#FFFF, 16#0 bis 16#FFFF | W#16#F0F0 |
|  | BCD | C#0 bis C#999 | C#55 |
|  | Dezimalfolge | B#(0, 0) bis B#(255, 255) | B#(127, 200) |

Hinweis

Der Datentyp WORD kann nicht auf größer oder kleiner verglichen werden. Er kann dezimal nur mit den gleichen Daten versorgt werden, die auch die Datentypen INT und UINT verarbeiten können.

Glossar

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

BYTE (Byte)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

WORD

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Glossar

BYTE (Byte)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

WORD

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

UDINT (32-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

# DINT (32-Bit-Ganzzahlen)Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp DINT (Double INT) hat eine Länge von 32 Bit und besteht aus zwei Komponenten: einem Vorzeichen und einem Zahlenwert im Zweierkomplement. Die Signalzustände der Bits 0 bis 30 stehen für die Größe der Zahl. Der Signalzustand von Bit 31 stellt das Vorzeichen dar. Das Vorzeichen kann den Signalzustand "0" für positiv oder "1" für negativ annehmen.

Ein Operand vom Datentyp DINT belegt im Speicher vier BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps DINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ganzzahlen mit Vorzeichen | -2147483648 bis +2147483647 | L#275 |
|  | Dualzahlen (nur positiv) | 2#0 bis 2#01111111111111111111111111111111 | DINT#2#00000000000000011110101101011110 |
|  | Oktalzahlen (nur positiv) | 8#0 bis 8#17777777777 | DINT#8#365536 |
|  | Hexadezimalzahlen | 16#00000000 bis 16#7FFFFFFF | DINT#16#0001EB5E |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl +125790 als Dualzahl:

Glossar

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

WORD

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

UDINT (32-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DINT (32-Bit-Ganzzahlen)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Grundlagen zu Konstanten

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

# UDINT (32-Bit-Ganzzahlen)Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp UDINT (Unsigned Double INT) hat eine Länge von 32 Bit und enthält Zahlenwerte ohne Vorzeichen.

Ein Operand vom Datentyp UDINT belegt im Speicher vier BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps UDINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | 0 bis 4294967295 | UDINT#4042322160 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#11111111111111111111111111111111 | UDINT#2#11110000111100001111000011110000 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#37777777777 | UDINT#8#36074170360 |
|  | Hexadezimalzahlen | 16#00000000 bis 16#FFFFFFFF | UDINT#16#F0F0F0F0 |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl 4042322160 als Dualzahl:

# DWORD

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp DWORD ist eine Bitfolge aus 32 Bit.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps DWORD:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | 0 bis 4294967295 | DW#15793935 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#11111111111111111111111111111111 | DW#2#00000000111100001111111100001111 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#37777777777 | DW#8#74177417 |
|  | Hexadezimalzahlen | DW#16#00000000 bis DW#16#FFFFFFFF, 16#00000000 bis 16#FFFFFFFF | DW#16#00F0FF0F |
|  | Dezimalfolge | B#(0, 0, 0, 0) bis B#(255, 255, 255, 255) | B#(127, 200, 127, 200) |

Hinweis

Der Datentyp DWORD kann nicht auf größer oder kleiner verglichen werden. Er kann dezimal nur mit den gleichen Daten versorgt werden, die auch die Datentypen DINT und UDINT verarbeiten können.

Glossar

WORD

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

UDINT (32-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DINT (32-Bit-Ganzzahlen)

DWORD

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Grundlagen zu Konstanten

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

# LINT (64-Bit-Ganzzahlen)

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp LINT (Long INT) hat eine Länge von 64 Bit und besteht aus zwei Komponenten: einem Vorzeichen und einem Zahlenwert im Zweierkomplement. Die Signalzustände der Bits 0 bis 62 stehen für die Größe der Zahl. Der Signalzustand von Bit 63 stellt das Vorzeichen dar. Das Vorzeichen kann den Signalzustand "0" für positiv oder "1" für negativ annehmen.

Ein Operand vom Datentyp LINT belegt im Speicher acht BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps LINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Ganzzahlen mit Vorzeichen | -9223372036854775808 bis +9223372036854775807 | LINT#+154325790816159 |
|  | Dualzahlen (nur positiv) | 2#0 bis 2#0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | LINT#2#0000000000000000100011000101101111000101111100001111011110011111 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#777777777777777777777 | LINT#8#4305570574173637 |
|  | Hexadezimalzahlen (nur positiv) | 16#0 bis 16#7FFFFFFFFFFFFFFF | LINT#16#00008C5BC5F0F79F |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl +154325790816159 als Dualzahl:

# ULINT (64-Bit-Ganzzahlen)

Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp ULINT (Unsigned Long INT) hat eine Länge von 64 Bit und enthält Zahlenwerte ohne Vorzeichen.

Ein Operand vom Datentyp ULINT belegt im Speicher acht BYTE.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps ULINT:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | 0 bis 18446744073709551615 | ULINT#154325790816159 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | ULINT#2#0000000000000000100011000101101111000101111100001111011110011111 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#1777777777777777777777 | ULINT#8#4305570574173637 |
|  | Hexadezimalzahlen | 16#0 bis 16#FFFFFFFFFFFFFFFF | ULINT#16#00008C5BC5F0F79F |

Beispiel

Das folgende Bild zeigt die Ganzzahl 154325790816159 als Dualzahl:

Glossar

Erfassbare Variablen

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

MOVE: Wert kopieren (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Glossar

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

USINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

ULINT (64-Bit-Ganzzahlen) (S7-1500)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Übersicht über die Datentypkonvertierung

Implizite Konvertierung

Explizite Konvertierung

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Glossar

F_FB_MP: Mobile Panel Status (S7-300, S7-400)

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

UDINT (32-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DINT (32-Bit-Ganzzahlen)

DWORD

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DWORD

Übersicht über die gültigen Datentypen

Implizite Konvertierung

Explizite Konvertierung

Übersicht über die Datentypkonvertierung

Grundlagen zu Konstanten

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

# LWORD Beschreibung

Ein Operand vom Datentyp LWORD ist eine Bitfolge aus 64 Bit.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps LWORD:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingaben |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Ganzzahlen ohne Vorzeichen | -9223372036854775808 bis 18446744073709551615 | LW#26123590360715 |
|  | Dualzahlen | 2#0 bis 2#1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | LW#2#000000000000000000010111110000100101111010100101101111010001011 |
|  | Oktalzahlen | 8#0 bis 8#1777777777777777777777 | LW#8#13724557213 |
|  | Hexadezimalzahlen | LW#16#00000000 bis LW#16#FFFFFFFFFFFFFFFF, 16#00000000 bis 16#FFFFFFFFFFFFFFFF | LW#16#000000005F52DE8B |
|  | Dezimalfolge | B#(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) bis B#(255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255) | B#(127, 200, 127, 200, 127, 200, 127, 200) |

Hinweis

Der Datentyp LWORD kann nicht auf größer oder kleiner verglichen werden. Er kann dezimal nur mit den gleichen Daten versorgt werden, die auch die Datentypen LINT und ULINT verarbeiten können.

Glossar

INT (16-Bit-Ganzzahlen)

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

UDINT (32-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DINT (32-Bit-Ganzzahlen)

DWORD

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DWORD

LWORD (S7-1500)

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Mit Gleitpunktzahlen (REAL und LREAL) in SCL rechnen

# REAL

Beschreibung

Operanden vom Datentyp REAL haben eine Länge von 32 Bits und werden zur Darstellung von Gleitpunktzahlen verwendet. Ein Operand vom Datentyp REAL besteht aus den folgenden drei Komponenten:

- Vorzeichen: Das Vorzeichen wird durch den Signalzustand von Bit 31 bestimmt. Das Bit 31 kann die Werte "0" (positiv) und "1" (negativ) annehmen.

- 8-Bit-Exponenten zur Basis 2: Der Exponent wird um eine Konstante (Basis, +127) erhöht, so dass er einen Wertebereich von 0 bis 255 aufweist.

- 23-Bit-Mantisse: Nur der gebrochene Anteil der Mantisse wird dargestellt. Der ganzzahlige Anteil der Mantisse ist bei normalisierten Gleitpunktzahlen immer 1 und wird nicht gespeichert.

Der Datentyp REAL wird mit einer Genauigkeit von 6 Stellen verarbeitet.

Das folgende Bild zeigt den Aufbau des Datentyps REAL:

Hinweis

Bei Gleitpunktzahlen werden nur die von der IEEE754 Norm definierten Genauigkeiten gespeichert. Zusätzlich angegebene Dezimalstellen werden nach IEEE754 gerundet.

Bei häufig geschachtelten arithmetischen Berechnungen kann sich die Anzahl der Dezimalstellen verringern.

Werden mehr Dezimalstellen eingegeben, als der Datentyp speichern kann, dann wird die Zahl auf den, der möglichen Genauigkeit in diesem Wertebereich, entsprechenden Wert gerundet.

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps REAL:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingabe |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Gleitpunktzahlen nach IEEE754 | -3,402823e+38 bis -1,175495e-38 ±0,0 +1,175495e-38 bis +3,402823e+38 | 1,0e-5; REAL#1.0e-5 |
|  | Gleitpunktzahlen |  | 1,0; REAL#1.0 |

Glossar

BYTE (Byte)

SINT (8-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

Unterstützte Datentypen

UDINT (32-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DINT (32-Bit-Ganzzahlen)

DWORD

UINT (16-Bit-Ganzzahlen) (S7-1200, S7-1500)

DWORD

LWORD (S7-1500)

REAL

Übersicht über die gültigen Datentypen

Datentypkonvertierungen bei S7-1200

Grundlagen zu Konstanten

Mit Gleitpunktzahlen (REAL und LREAL) in SCL rechnen

# LREAL

Beschreibung

Operanden vom Datentyp LREAL haben eine Länge von 64 Bits und werden zur Darstellung von Gleitpunktzahlen verwendet. Ein Operand vom Datentyp LREAL besteht aus den folgenden drei Komponenten:

- Vorzeichen: Das Vorzeichen wird durch den Signalzustand von Bit 63 bestimmt. Das Bit 63 kann die Werte "0" (positiv) und "1" (negativ) annehmen.

- 11-Bit-Exponenten zur Basis 2: Der Exponent wird um eine Konstante (Basis, +1023) erhöht, so dass er einen Wertebereich von 0 bis 2047 aufweist.

- 52-Bit-Mantisse: Nur der gebrochene Anteil der Mantisse wird dargestellt. Der ganzzahlige Anteil der Mantisse ist bei normalisierten Gleitpunktzahlen immer 1 und wird nicht gespeichert.

Der Datentyp LREAL wird mit einer Genauigkeit von 15 Stellen verarbeitet.

Das folgende Bild zeigt den Aufbau des Datentyps LREAL:

Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften des Datentyps LREAL:

| Länge (Bit) | Format | Wertebereich | Beispiele für Werteingabe |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Gleitpunktzahlen nach IEEE754 | -1,7976931348623158e+308 bis -2,2250738585072014e-308 ±0,0 +2,2250738585072014e-308 bis +1,7976931348623158e+308 | 1,0e-5; LREAL#1.0e-5 |
|  | Gleitpunktzahlen |  | 1,0; LREAL#1.0 |

Hinweis

Bei Gleitpunktzahlen werden nur die von der IEEE754 Norm definierten Genauigkeiten gespeichert. Zusätzlich angegebene Dezimalstellen werden nach IEEE754 gerundet.

Bei häufig geschachtelten arithmetischen Berechnungen kann sich die Anzahl der Dezimalstellen verringern.

Werden mehr Dezimalstellen eingegeben als der Datentyp speichern kann, dann wird die Zahl auf den, der möglichen Genauigkeit in diesem Wertebereich, entsprechenden Wert gerundet.

# Ganzzahl ( 16 Bit ) mit Vorzeichen

INT (mit Vorzeichen)

Eine Variable mit dem Datentyp INT stellt eine 16Bit Zahl dar, die als Ganzzahl (16 Bit Festpunktzahl) ein Wort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-14 stellen den Zahlenwert dar.

Das 15. Bit stellt das Vorzeichen dar.

Signalzustand 0:		Die Zahl ist positiv

Signalzustand 1:		Die Zahl ist negativ

Zahlenbereich: 		-32 768  bis  32 767

Eingabe- Beispiel für eine INT Variable:  L	200

WORD (ohne Vorzeichen)

Eine Variable mit dem Datentyp WORD stellt eine 16Bit Zahl dar, die als Ganzzahl (16 Bit Festpunktzahl) ein Wort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-15 stellen den Zahlenwert dar.

Zahlenbereich: 		0 bis 65 535

Eingabe- Beispiel für eine WORD Variable:  L  W#16#1000

# Ganzzahl ( 32 Bit ) mit Vorzeichen

höherwertiges Wort

niederwertiges Wort

DINT (mit Vorzeichen)

Eine Variable mit dem Datentyp DINT stellt eine 32Bit Zahl dar, die als Ganzzahl (32 Bit Festpunktzahl) ein Doppelwort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-30 stellen den Zahlenwert dar.

Das 31. Bit stellt das Vorzeichen dar.

Signalzustand 0:		Die Zahl ist positiv

Signalzustand 1:		Die Zahl ist negativ

Zahlenbereich: 			-2 147 483 648  bis   +2 147 483 647

Eingabe- Beispiel für eine DINT Variable:  L #200

DWORD (ohne Vorzeichen)

Eine Variable mit dem Datentyp DWORD stellt eine 32Bit Zahl dar, die als Ganzzahl (32 Bit Festpunktzahl) ein Doppelwort belegt. Die Signalzustände der Bits 0-31 stellen den Zahlenwert dar.

Das 31. Bit wird für das Vorzeichen benötigt.

Zahlenbereich: 			0  bis  4 294 967 295

Eingabe- Beispiel für eine WORD Variable:  L  W#32#FFFFFFFF

Dies entspricht der maximalen Zahl von:  4.294.967.295

BIN: 2#1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111

# Realzahl (IEEE754-Gleitpunktzahlen, 32 oder 64 Bit)

REAL

Operanden vom Datentyp REAL haben eine Länge von 32 Bits und werden zur Darstellung von Gleitpunktzahlen verwendet. Ein Operand vom Datentyp REAL besteht aus den folgenden drei Komponenten:

- Vorzeichen: Das Vorzeichen wird durch den Signalzustand von Bit 31 bestimmt. Das Bit 31 kann die Werte "0" (positiv) und "1" (negativ) annehmen.

- 8-Bit-Exponenten zur Basis 2: Der Exponent wird um eine Konstante (Basis, +127) erhöht, so dass er einen Wertebereich von 0 bis 255 aufweist.

- 23-Bit-Mantisse: Nur der gebrochene Anteil der Mantisse wird dargestellt. Der ganzzahlige Anteil der Mantisse ist bei normalisierten Gleitpunktzahlen immer 1 und wird nicht gespeichert.

Der Datentyp REAL wird mit einer Genauigkeit von 6 Stellen verarbeitet.

Das folgende Bild zeigt den Aufbau des Datentyps REAL:

Zahlenbereich: 			-2,147484e+09  	bis   	+2,147483647e+09

FFFF FFFF		bis 	7FFF FFFF

LREAL

Beschreibung

Operanden vom Datentyp LREAL haben eine Länge von 64 Bits und werden zur Darstellung von Gleitpunktzahlen verwendet. Ein Operand vom Datentyp LREAL besteht aus den folgenden drei Komponenten:

- Vorzeichen: Das Vorzeichen wird durch den Signalzustand von Bit 63 bestimmt. Das Bit 63 kann die Werte "0" (positiv) und "1" (negativ) annehmen.

- 11-Bit-Exponenten zur Basis 2: Der Exponent wird um eine Konstante (Basis, +1023) erhöht, so dass er einen Wertebereich von 0 bis 2047 aufweist.

- 52-Bit-Mantisse: Nur der gebrochene Anteil der Mantisse wird dargestellt. Der ganzzahlige Anteil der Mantisse ist bei normalisierten Gleitpunktzahlen immer 1 und wird nicht gespeichert.

Der Datentyp LREAL wird mit einer Genauigkeit von 15 Stellen verarbeitet.

Das folgende Bild zeigt den Aufbau des Datentyps LREAL:

Zahlenbereich: 		-2,147484e+09  		bis   	+2,147483647e+09

FFFF FFFF FFFF FFFF	bis 	7FFF FFFF FFFF FFFF

# Speicherbereiche und Komponenten einer Zeit

Speicherbereich

Zeiten haben einen eigenen reservierten Speicherbereich in Ihrer CPU. Dieser Speicherbereich reserviert ein 16-Bit-Wort für jeden Zeitoperanden.

Zeitwert

Die Bits 0 bis 9 des Timerworts enthalten den Zeitwert binär-codiert. Der Zeitwert gibt eine Anzahl von Einheiten an. Das Aktualisieren der Zeit vermindert den Zeitwert um jeweils eine Einheit in einem Intervall, der von der Zeitbasis festgelegt wurde.

Datentyp S5TIME

Datentyp	Länge (Bit)	Format	Beispiele für das Format

16			Min.		Max.

S5T#0ms	S5T#2h46m30s

Sie können somit einen Zeitwert von max. 9 990 Sekunden bzw. 2H_46M_30S eingeben.

Beispiele:

S5TIME#4S 		= 4 Sekunden
s5t#2h_15m 		= 2 Stunden und 15 Minuten
S5T#1H_12M_18S 	= 1 Stunde, 12 Minuten und 18 Sekunden

Zeitbasis

Die Bits 12 und 13 des Timerworts enthalten die Zeitbasis binär-codiert. Die Zeitbasis definiert das Intervall, in dem der Zeitwert um eine Einheit vermindert wird. Die kleinste Zeitbasis beträgt 10 ms, die größte 10 s.

Zeitbasis		Binärcode für Zeitbasis

10 ms		00

100 ms		01

1 s		10

10 s		11

Auflösung		Bereich

0,01 s		10 ms - 9 s 990 ms

0,1 s		100 ms - 1 m 39 s 900 ms

1 s		1 s - 16 m 39 s

10 s		10 s - 2 h 46 m 30 s

Lesen der Zeit und der Zeitbasis

Jede Timerbox liefert zwei Ausgänge, DUAL und DEZ, für die Sie eine Wortadresse angeben können. Am Ausgang DUAL ist der Zeitwert binär-codiert, die Zeitbasis wird nicht angezeigt. Am Ausgang DEZ sind Zeitbasis und Zeitwort BCD-codiert.

Folgende Timer stehen zur Verfügung:

S_IMPULS:		Zeit als Impuls

Die maximale Zeit, in der das Ausgangssignal auf "1" bleibt, ist

gleich dem programmierten Zeitwert t. Das Ausgangssignal bleibt

für eine kürzere Zeit auf "1", wenn das Eingangssignal auf "0"

wechselt.

S_VIMP:		Zeit als verlängerter Impuls

Das Ausgangssignal bleibt für die programmierte Zeit auf "1",

unabhängig davon, wie lange das Eingangssignal auf "1" bleibt.

S_EVERZ:		Zeit als Einschaltverzögerung

Das Ausgangssignal ist nur "1", wenn die programmierte Zeit

abgelaufen ist und das Eingangssignal noch immer "1" beträgt.

S_SEVERZ :		Zeit als speichernde Einschaltverzögerung

Das Ausgangssignal wechselt nur von "0" auf "1", wenn die programmierte Zeit abgelaufen ist, unabhängig davon, wie lange das Eingangssignal auf "1" bleibt.

S_AVERZ:		Zeit als Ausschaltverzögerung

Das Ausgangssignal ist "1", wenn das Eingangssignal "1" ist oder

die Zeit läuft. Die Zeit wird gestartet wenn das Eingangssignal 	von "1" auf "0" wechselt.

# Das TIA Portal

Funktion der Portalansicht

Die Portalansicht bietet eine aufgabenorientierte Sicht der Werkzeuge.

Hier können Sie entscheiden, was Sie tun möchten und das Werkzeug für die jeweilige Aufgabe aufrufen. Falls erforderlich, wird für die ausgewählte Aufgabe automatisch zur Projektansicht gewechselt.

| ① | Die Portale stellen die grundlegenden Funktionen für die einzelnen Aufgabengebiete zur Verfügung. Welche Portale Ihnen in der Portalansicht angeboten werden, hängt von den installierten Produkten ab. |
| --- | --- |
| ② | Abhängig vom ausgewählten Portal werden Ihnen hier die Aktionen angeboten, die Sie in diesem Portal ausführen können. Der Aufruf der Hilfe steht Ihnen in jedem Portal kontext-sensitiv zur Verfügung. |
| ③ | Das Auswahlfenster steht Ihnen in allen Portalen zur Verfügung. Der Inhalt des Fensters passt sich der aktuellen Auswahl an. |
| ④ | Mithilfe des Links "Projektansicht" können Sie zur Projektansicht wechseln. |
| ⑤ | An dieser Stelle erhalten Sie die Information, welches Projekt aktuell geöffnet ist. |

Aufbau der Projektansicht

Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Komponenten der Projektansicht:

| ② | In der Menüleiste finden Sie alle Befehle, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. |
| --- | --- |
| ③ | Die Funktionsleiste stellt Ihnen oft benötigte Befehle über Schaltflächen zur Verfügung. Dadurch können Sie auf diese Befehle schneller zugreifen. |
| ④ | Über die Projektnavigation haben Sie Zugang zu allen Komponenten und Projektdaten. Sie können in der Projektnavigation z. B. folgende Aktionen durchführen: - Neue Komponenten hinzufügen - Bestehende Komponenten bearbeiten - Die Eigenschaften bestehender Komponenten abfragen und verändern Sie können die Objekte der Projektnavigation entweder mit der Maus selektieren oder über die Tastatur, in dem Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Objekts eingeben. Wenn mehrere Objekte mit dem gleichen Buchstaben beginnen, wird das nächst untere Objekt selektiert. Die Projektnavigation muss das aktuelle Oberflächenelement sein, damit Sie die Objekte über ihre Anfangsbuchstaben auswählen können. |

| ⑤ | In der Palette "Referenzprojekte" können Sie zusätzlich zum aktuellen Projekt weitere Projekte öffnen. Diese Referenzprojekte werden schreibgeschützt geöffnet und können nicht bearbeitet werden. Sie können die Objekte eines Referenzprojekts aber in Ihr aktuelles Projekt ziehen und dort weiter bearbeiten. Zusätzlich können Sie die Objekte eines Referenzprojekts mit den Objekten Ihres aktuellen Projekts vergleichen. |
| --- | --- |
| ⑥ | In der Detailansicht werden bestimmte Inhalte eines selektierten Objekts im Übersichtsfenster oder in der Projektnavigation angezeigt. Mögliche Inhalte sind beispielsweise Textlisten oder Variablen. Inhalte von Ordnern werden dagegen nicht angezeigt. Verwenden Sie für die Anzeige von Ordnerinhalten entweder die Projektnavigation oder das Übersichtsfenster. |
| ⑦ | Abhängig vom bearbeiteten oder selektierten Objekt stehen Ihnen Task Cards zur Verfügung, über die Sie weitere Aktionen ausführen können, z. B.: - Objekte aus einer Bibliothek oder aus dem Hardware-Katalog auswählen - Objekte im Projekt suchen und ersetzen - Vordefinierte Objekte in den Arbeitsbereich ziehen Die verfügbaren Task Cards finden Sie in einer Leiste am rechten Bildschirmrand. Sie können sie jederzeit auf- und zuklappen. Welche Task Cards Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von den installierten Produkten ab. Komplexere Task Cards sind in Paletten unterteilt, die Sie ebenfalls auf- und zuklappen können. |
| ⑧ | Fensterteiler trennen einzelne Elemente der Programmoberfläche. Mit den Pfeilen auf den Fensterteilern lassen sich die angrenzenden Teile der Programmoberfläche ein- und ausblenden. |
| ⑨ | Im Inspektorfenster werden zusätzliche Informationen zu einem selektierten Objekt oder zu ausgeführten Aktionen angezeigt. |
| ⑩ | Mithilfe des Links "Portalansicht" können Sie zur Portalansicht wechseln. |
| ⑪ | In der Editorleiste werden die geöffneten Editoren angezeigt. Falls Sie viele Editoren geöffnet haben, werden sie gruppiert dargestellt. Über die Editorleiste können Sie schnell zwischen den geöffneten Elementen wechseln. |
| ⑫ | In der Statusleiste finden Sie die Fortschrittsanzeige für aktuell laufende Hintergrundprozesse. Hierzu gehört auch eine Fortschrittsleiste, die den Fortschritt grafisch anzeigt. Verweilen Sie etwas länger mit dem Mauszeiger über der Fortschrittsleiste, so wird ein Tooltip eingeblendet, der Ihnen weitere Informationen über die laufenden Hintergrundprozesse gibt. Sie können die Hintergrundprozesse über die Schaltfläche neben der Fortschrittsleiste abbrechen. Falls zurzeit keine Hintergrundprozesse ausgeführt werden, wird in der Statusleiste die zuletzt generierte Meldung angezeigt. |
| ⑬ | Abhängig vom bearbeiteten oder selektierten Objekt stehen Ihnen Task Cards zur Verfügung, über die Sie weitere Aktionen ausführen können, z. B.: - Objekte aus einer Bibliothek oder aus dem Hardware-Katalog auswählen - Objekte im Projekt suchen und ersetzen - Vordefinierte Objekte in den Arbeitsbereich ziehen Die verfügbaren Task Cards finden Sie in einer Leiste am rechten Bildschirmrand. Sie können sie jederzeit auf- und zuklappen. Welche Task Cards Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von den installierten Produkten ab. Komplexere Task Cards sind in Paletten unterteilt, die Sie ebenfalls auf- und zuklappen können. |

Projektnavigation

| ① | Titelleiste In der Titelleiste der Projektnavigation finden Sie die Schaltflächen für das manuelle und automatische Zuklappen der Projektnavigation. Nach dem manuellen Zuklappen positioniert sich die Schaltfläche "Reduzieren" am linken Rand. Sie verändert sich von einem Pfeil-nach-links in einen Pfeil-nach-rechts und dient dem erneuten Aufklappen der Projektnavigation. Über die Schaltfläche "Automatisch reduzieren" können Sie die Projektnavigation automatisch zuklappen lassen, wenn Sie sie nicht benötigen. |
| --- | --- |
| ② | Funktionsleiste Über die Funktionsleiste der Projektnavigation können Sie folgende Aktionen durchführen: Einen neuen Anwenderordner erstellen, z. B. zum Gruppieren von Bausteinen im Ordner "Programmbausteine". Vorwärts zur Quelle eines Links und zurück zum Link navigieren Für Links in der Projektnavigation stehen zwei Schaltflächen zur Verfügung, über die Sie vom Link zur Quelle und zurück navigieren können. Übersicht zum selektierten Objekt im Arbeitsbereich einblenden Wenn Sie die Übersicht einblenden, werden die unterlagerten Objekte und Aktionen der Elemente in der Projektnavigation ausgeblendet. |
| ③ | Spaltenkopf Standardmäßig wird die Spalte "Name" eingeblendet. Zusätzlich können Sie die Spalten "Typname" und "Version" einblenden. Wenn Sie die zusätzlichen Spalten einblenden, sehen Sie bei Instanzen von Typen aus der Bibliothek den Namen des jeweiligen Typen sowie die verwendete Version. |
| ④ | Projekt Im Ordner "Projekt" finden Sie alle projektrelevanten Objekte und Aktionen, z. B.: - Geräte - Sprachen & Ressourcen - Online-Zugänge |
| ⑤ | Geräte Für jedes Gerät im Projekt gibt es einen eigenen Ordner mit dessen projektinternem Namen. Innerhalb dieser Ordner sind Objekte und Aktionen strukturiert, die zum Gerät gehören. |

| ⑥ | Gemeinsame Daten In diesem Ordner finden Sie Daten, die Sie geräteübergreifend verwenden können, wie z. B. gemeinsame Meldeklassen, Protokolle, Skripte und Textlisten. |
| --- | --- |
| ⑦ | Dokumentationseinstellungen In diesem Ordner legen Sie das Layout für die spätere, gedruckte Projektdokumentation fest. |
| ⑧ | Sprachen & Ressourcen In diesem Ordner legen Sie die Projektsprachen und die Projekttexte fest. |
| ⑨ | Online-Zugänge In diesem Ordner finden Sie alle Schnittstellen des PG/PC, auch wenn diese nicht zur Kommunikation mit einer Baugruppe verwendet werden. |
| ⑩ | Card Reader/USB-Speicher In diesem Ordner werden alle an den PG/PC angeschlossenen Kartenleser und andere USB-Speichermedien verwaltet. |

Referenzprojekte

In der Palette "Referenzprojekte" können Sie zusätzlich zum aktuellen Projekt weitere Projekte öffnen. Diese Referenzprojekte werden schreibgeschützt geöffnet und können nicht bearbeitet werden. Sie können die Objekte eines Referenzprojekts aber in Ihr aktuelles Projekt ziehen und dort weiter bearbeiten. Zusätzlich können Sie die Objekte eines Referenzprojekts mit den Objekten Ihres aktuellen Projekts vergleichen.

| ① | Titelleiste In der Titelleiste der Palette "Referenzprojekte" finden Sie den Pfeil für das Schließen der Palette. Nach dem Schließen verändert er sich von einem Pfeil-nach-unten in einen Pfeil-nach-rechts und dient dem Öffnen der Palette. |
| --- | --- |
| ② | Funktionsleiste In der Funktionsleiste finden Sie die Schaltflächen für das Öffnen und Schließen von Referenzprojekten. |
| ③ | Geöffnete Referenzprojekte Geöffnete Referenzprojekte werden mit ihren Objekten und ihrer hierarchischen Struktur schreibgeschützt angezeigt. |

Detailansicht

In der Detailansicht werden bestimmte Inhalte eines selektierten Objekts im Übersichtsfenster oder in der Projektnavigation angezeigt. Mögliche Inhalte sind beispielsweise Textlisten oder Variablen.

Inhalte von Ordnern werden dagegen nicht angezeigt. Verwenden Sie für die Anzeige von Ordnerinhalten entweder die Projektnavigation oder das Übersichtsfenster.

| ① | Titelleiste In der Titelleiste der Detailansicht finden Sie den Pfeil für das Schließen der Detailansicht. Nach dem Schließen verändert er sich von einem Pfeil-nach-unten in einen Pfeil-nach-rechts und dient dem Öffnen der Detailansicht. |
| --- | --- |
| ② | Objekte Die angezeigten Inhalte variieren abhängig vom selektierten Objekt. Sie können die Objektinhalte per Drag & Drop direkt aus der Detailansicht an die gewünschte Verwendungsstelle ziehen. |

Funktion der Task Cards

Abhängig vom bearbeiteten oder selektierten Objekt stehen Ihnen Task Cards zur Verfügung, über die Sie weitere Aktionen ausführen können, z. B.:

- Objekte aus einer Bibliothek oder aus dem Hardware-Katalog auswählen

- Objekte im Projekt suchen und ersetzen

- Vordefinierte Objekte in den Arbeitsbereich ziehen

Die verfügbaren Task Cards finden Sie in einer Leiste am rechten Bildschirmrand. Sie können sie jederzeit auf- und zuklappen. Welche Task Cards Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von den installierten Produkten ab. Komplexere Task Cards sind in Paletten unterteilt, die Sie ebenfalls auf- und zuklappen können.

| ① | Task Cards geschlossen |
| --- | --- |
| ② | Task Card geöffnet |
| ③ | Geöffnete Palette einer Task Card |
| ④ | Geschlossene Palette einer Task Card |

Funktion des Inspektorfensters

Im Inspektorfenster werden zusätzliche Informationen zu einem selektierten Objekt oder zu ausgeführten Aktionen angezeigt.

| ① | Register "Eigenschaften" |
| --- | --- |
| ② | Register "Info" |
| ③ | Register "Diagnose" |
| ④ | Bereichsnavigation im Register "Eigenschaften" |
| ⑤ | Inhalt des Registers "Eigenschaften" |

| ① | Register "Eigenschaften" In diesem Register werden die Eigenschaften des selektierten Objekts angezeigt. Editierbare Eigenschaften können Sie hier verändern. |
| --- | --- |
| ② | Register "Info" In diesem Register werden weitere Informationen zum selektierten Objekt und Meldungen zu den ausgeführten Aktionen, z. B. Übersetzen, angezeigt. |
| ③ | Register "Diagnose" In diesem Register erhalten Sie Informationen zu Systemdiagnose-Ereignissen, projektierten Meldungsereignissen und zur Verbindungsdiagnose. |
| ④ | Navigation innerhalb der Register durch weitere Register (nur in den Registern "Info" und "Diagnose" verfügbar) Über die Bereichsnavigation und die untergeordneten Register können Sie innerhalb der Register die gewünschten Informationen anzeigen. |
| ⑤ | Funktionsleiste (nur im Register "Info" in den untergeordneten Registern "Allgemein" und "Übersetzen" verfügbar) Über die Funktionsleiste in den Registern "Allgemein" und "Übersetzen" innerhalb des Registers "Info" können Sie festlegen, welche Arten von Meldungen angezeigt werden sollen. Sie können die Anzeige für die folgenden Meldungsarten getrennt aktivieren oder deaktivieren: - Fehler - Warnungen - Informationen |
| ⑥ | Inhalt des Registers "Übersetzen" im Register "Info" |

# IEC Timer

IEC Timer (Auf die Parameter wird i.d.R. direkt über den Instanz-Datenbaustein zugergriffen)

Beispiele aus dem TIA Portal

TP: Impuls erzeugen

Mit der Anweisung "Impuls erzeugen" setzen Sie den Ausgang Q für eine programmierte Zeitdauer.

Beim Einfügen der IEC Timer werden nach Nachfrage, die DB´s automatisch im Ordner Systembausteine erstellt. Diese Instanz Datenbausteine liegen nicht im Programmbausteinordner was zu einer besseren Übersicht führt.

Impulsdiagramm

IEC Timer (Auf die Parameter wird i.d.R. direkt über den Instanz-Datenbaustein zugergriffen)

Beispiele aus dem TIA Portal

TON: Einschaltverzögerung erzeugen

Mit der Anweisung "Einschaltverzögerung erzeugen" verzögern Sie das Setzen des Ausgangs Q um die programmierte Zeitdauer PT.

Impulsdiagramm

IEC Timer (Auf die Parameter wird i.d.R. direkt über den Instanz-Datenbaustein zugergriffen)

Beispiele aus dem TIA Portal

TOF: Ausschaltverzögerung erzeugen

Mit der Anweisung "Ausschaltverzögerung erzeugen" verzögern Sie das Zurücksetzen des Ausgangs Q um die programmierte Zeitdauer PT.

Impulsdiagramm

IEC Timer (Auf die Parameter wird i.d.R. direkt über den Instanz-Datenbaustein zugergriffen)

Beispiele aus dem TIA Portal

TONR: Zeit akkumulieren

Mit der Anweisung "Zeit akkumulieren" akkumulieren Sie Zeitwerte innerhalb eines durch den Parameter PT gesetzten Zeitraums.

Impulsdiagramm

# Zähloperationen Übersicht

Speicherbereich

Zähler haben einen eigenen reservierten Speicherbereich in Ihrer CPU. Dieser Speicherbereich reserviert ein Wort von 16 Bit für jeden Zähler.

Zählwert

Die Bits 0 bis 9 des Zählerworts enthalten den Zählwert binär-codiert. Wenn der Zähler gesetzt wird, wird der von Ihnen festgelegte Wert vom Akkumulator in den Zähler übertragen. Der Bereich des Zählwerts liegt zwischen 0 und 999. Sie können den Zählwert innerhalb dieses Bereichs mit folgenden Zähloperationen verändern:

- ZAEHLER   		Parametrieren und vorwärts-/rückwärtszählen

- Z_VORW    		Parametrieren und vorwärtszählen

- Z_RUECK    		Parametrieren und rückwärtszählen

- SZ              		Zähleranfangswert setzen

- ZV              		Vorwärtszählen

- ZR              		Rückwärtszählen

Bit-Konfiguration

Ein Zähler wird auf einen bestimmten Wert gesetzt, indem Sie eine Zahl zwischen 0 und 999 im BCD-Format als Zählwert laden, z. B. C# 127.

Die Bits 0 bis 11 des Zählers enthalten den Zählwert im BCD-Format, d. h. jede Gruppe von 4 Bits enthält jeweils den Binärcode für einen Dezimalwert.

Das folgende Bild zeigt den Inhalt des Zählers, nachdem Sie den Zählwert 127 geladen haben, und den Inhalt des Zählerworts nach dem Setzen des Zählers.

# IEC Zähler von -32 768  bis  32 767

# (Auf die Parameter wird i.d.R. direkt über den Instanz-Datenbaustein zugergriffen)

CTU: Vorwärts zählen

Mit der Anweisung "Vorwärts zählen" zählen Sie den Wert am Ausgang CV hoch. Am Ausgang Q können Sie den Zählerstatus abfragen. Der Signalzustand am Ausgang Q wird durch den Parameter PV bestimmt. Wenn der aktuelle Zählwert größer oder gleich dem Wert des Parameters PV ist, wird der Ausgang Q auf den Signalzustand "1" gesetzt. In allen anderen Fällen ist der Signalzustand am Ausgang Q "0".

CTD: Rückwärts zählen

Mit der Anweisung "Rückwärts zählen" zählen Sie den Wert am Ausgang CV runter. Am Ausgang Q können Sie den Zählerstatus abfragen. Wenn der aktuelle Zählwert kleiner oder gleich Null ist, wird der Ausgang Q auf den Signalzustand "1" gesetzt. In allen anderen Fällen ist der Signalzustand am Ausgang Q "0".

CTUD: Vorwärts und rückwärts zählen

Mit der Anweisung "Vorwärts und rückwärts zählen" zählen Sie den Zählwert am Ausgang CV hoch und runter. Wenn der Signalzustand am Eingang CU von "0" auf "1" wechselt (positive Signalflanke), wird der aktuelle Zählwert um eins erhöht und am Ausgang CV abgelegt.

# Der freie Calculator in der S7-1200/1500

Berechnen einer komplexen Gleichung

Sie möchten eine komplexe Gleichung, bestehend aus mehreren arithmetischen Operationen oder Verknüpfungen, innerhalb einer Anweisungsbox programmieren? Dann steht Ihnen dazu die Anweisung "CALCULATE" zur Verfügung.

Je nachdem, welchen Datentyp Sie auswählen, stehen Ihnen unterschiedliche arithmetische Operationen zur Verfügung, die Sie miteinander kombinieren können.

Das folgende Programmierbeispiel zeigt, wie Sie eine komplexe Gleichung mit zwei INT Variablen eingeben und berechnen können:

EN

Wenn der Eingang "EN" den Signalzustand "1" liefert, wird die Anweisung ausgeführt.

Bei keiner Beschaltung des Eingangs „EN“ wir die Anweisung permanent bearbeitet.

Mögliche Anweisungen mit BYTE:

And, Or, XOr, Not / Inv

Mögliche Anweisungen mit INT/Dint/Lint:

+, -, *, /, Mod, Abs, Neg, Not / Inv

Mögliche Anweisungen mit Uint/USint/UDint/ULint/Sint:

+, -, *, /, Mod, Not / Inv

Mögliche Anweisungen mit WORD/DWODR/LWORD:

And, Or, XOr, Swap, Not / Inv

Mögliche Anweisungen mit REAL/LREAL:

+, -, *, /, Abs, Neg, Exp, **, Frac, Ln, Sin, ASin, Cos, ACos, Tan, ATan, Sqr, Sqrt, Round, Ceil, Floor, Trunc

Mathematische Funktionen

ADD:		Addieren (S7-1200, S7-1500)

SUB:		Subtrahieren (S7-1200, S7-1500)

MUL:		Multiplizieren (S7-1200, S7-1500)

DIV:		Dividieren (S7-1200, S7-1500)

MOD:		Divisionsrest gewinnen (S7-1200, S7-1500)

NEG:		Zweierkomplement erzeugen (S7-1200, S7-1500) Negation *-1

INV/NOT:	Einerkomplement erzeugen (S7-1200, S7-1500)

INC:		Inkrementieren (S7-1200, S7-1500)

DEC:		Dekrementieren (S7-1200, S7-1500)

ABS:		Absolutwert bilden (S7-1200, S7-1500)

MIN:		Minimum ermitteln (S7-1200, S7-1500)

MAX:		Maximum ermitteln (S7-1200, S7-1500)

LIMIT:		Limitieren (S7-1200, S7-1500)

SQR:		Quadrat bilden (S7-1200, S7-1500)

SQRT:	Quadratwurzel bilden (S7-1200, S7-1500)

LN:		Natürlichen Logarithmus bilden (S7-1200, S7-1500)

EXP:		Exponentialwert bilden (S7-1200, S7-1500)

SIN:		Sinuswert bilden (S7-1200, S7-1500)

COS:		Cosinuswert bilden (S7-1200, S7-1500)

TAN: 		Tangenswert bilden (S7-1200, S7-1500)

ASIN:		Arcussinuswert bilden (S7-1200, S7-1500)

ACOS:	Arcuscosinuswert bilden (S7-1200, S7-1500)

ATAN: 	Arcustangenswert bilden (S7-1200, S7-1500)

FRAC: 	Nachkommastellen ermitteln (S7-1200, S7-1500)

EXPT: 	Potenzieren (S7-1200, S7-1500)

| Datentyp | Anweisung | Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitfolgen | AND: UND verknüpfen | AND | IN1 AND IN2 OR IN3 |
|  | OR: ODER verknüpfen | OR |  |
|  | XOR: EXCLUSIV ODER verknüpfen | XOR |  |
|  | INV: Einerkomplement erzeugen | NOT |  |
|  | SWAP: Anordnung ändern 1) | SWAP |  |
| Ganzzahlen | ADD: Addieren | + | (IN1 + IN2) * IN3; (ABS(IN2)) * (ABS(IN1)) |
|  | SUB: Subtrahieren | - |  |
|  | MUL: Multiplizieren | * |  |
|  | DIV: Dividieren | / |  |
|  | MOD: Divisionsrest gewinnen | MOD |  |
|  | INV: Einerkomplement erzeugen | NOT |  |
|  | NEG: Zweierkomplement erzeugen (*-1) Negation | -(in1) |  |
|  | ABS: Absolutwert bilden | ABS( ) |  |
| Gleitpunktzahlen | ADD: Addieren | + | ((SIN(IN2) * SIN(IN2) + (SIN(IN3) * SIN(IN3)) / IN3)); (SQR(SIN(IN2)) + (SQR(COS(IN3)) / IN2)) |
|  | SUB: Subtrahieren | - |  |
|  | MUL: Multiplizieren | * |  |
|  | DIV: Dividieren | / |  |
|  | EXPT: Potenzieren | ** |  |
|  | ABS: Absolutwert bilden | ABS( ) |  |
|  | SQR: Quadrat bilden | SQR( ) |  |
|  | SQRT: Quadratwurzel bilden | SQRT( ) |  |
|  | LN: Natürlichen Logarithmus bilden | LN( ) |  |
|  | EXP: Exponentialwert bilden | EXP( ) |  |
|  | FRAC: Nachkommastellen ermitteln | FRAC( ) |  |
|  | SIN: Sinuswert bilden | SIN( ) |  |
|  | COS: Cosinuswert bilden | COS( ) |  |
|  | TAN: Tangenswert bilden | TAN( ) |  |
|  | ASIN: Arcussinuswert bilden | ASIN( ) |  |
|  | ACOS: Arcuscosinuswert bilden | ACOS( ) |  |
|  | ATAN: Arcustangenswert bilden | ATAN( ) |  |
|  | NEG: Zweierkomplement erzeugen | -(in1) |  |
|  | TRUNC: Ganzzahl erzeugen | TRUNC( ) |  |
|  | ROUND: Zahl runden | ROUND( ) |  |
|  | CEIL: Aus Gleitpunktzahl nächst höhere Ganzzahl erzeugen | CEIL( ) |  |
|  | FLOOR: Aus Gleitpunktzahl nächst niedere Ganzzahl erzeugen | FLOOR( ) |  |
| 1) Nicht für den Datentyp BYTE möglich. |  |  |  |