Lerneinheit		SPS-Programmbeispiele

Pumpensteuerung

FIFO Speicher

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und Steuergeräten

Erstellen von Zuordnungsliste, Funktionsplan
		und Anweisungsliste

Steuerungsprogramm eingeben, in Betrieb

nehmen und dokumentieren

Steuerung einer Pumpenanlage

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für eine Pumpenanlage soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Arbeitsplan, Zuordnungsliste, Funktionsplan und Anweisungsliste.

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse und präsentieren Sie diese.

Funktions- und Problembeschreibung

Acht Pumpen fördern aus einem Saugbehälter in ein Netz. Durch stufenweises Zu- oder Abschalten der acht Pumpen soll der Druck im Netz innerhalb eines bestimmten Bereichs konstant gehalten werden.

Sowohl beim Zuschalten wie auch beim Abschalten soll eine Reaktionszeit abgewartet werden, damit bei kurzzeitigen Druckänderungen keine Schaltimpulse ausgelöst werden.

Immer dann, wenn der Druck länger als 2 sek. unter dem normalen Wert ist, soll ein Zuschaltimpuls ausgelöst werden.

Dabei soll gewährleistet sein, daß die Pumpe welche als letztes ans Netz ging als erstes abschaltet.

FIFO Speicher

Technologieschema

Zuordnungsliste

| Pumpe 1 | A 4.0 | BOOL | Pumpe 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pumpe 2 | A 4.1 | BOOL | Pumpe 2 |
| Pumpe 3 | A 4.2 | BOOL | Pumpe 3 |
| Pumpe 4 | A 4.3 | BOOL | Pumpe 4 |
| Pumpe 5 | A 4.4 | BOOL | Pumpe 5 |
| Pumpe 6 | A 4.5 | BOOL | Pumpe 6 |
| Pumpe 7 | A 4.6 | BOOL | Pumpe 7 |
| Pumpe 8 | A 4.7 | BOOL | Pumpe 8 |
| FIFO-Speicher Daten | DB 2 | DB 2 |  |
| Druck zu nieder | E 0.0 | BOOL | Druck zu nieder |
| Druck zu hoch | E 0.1 | BOOL | Druck zu hoch |
| FIFO_Eintrag | FC 84 | FC 84 | Add to Table |
| FIFO_Austrag | FC 85 | FC 85 | First In / First Out Unload Table |
| HM Pumpe schalten | M 50.0 | BOOL | HM Pumpen schalten |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |
| Zyklus | OB 1 | OB 1 |  |
| Einschaltverz | T 0 | TIMER | Einschaltverzögerung der Pumpenleistung |
| Zu_Abschalttakt | T 1 | TIMER | Zu,- bzw. Abschalttakt der Pumpen |
| Test FIFO | VAT 1 |  |  |

OB1

NETZWERK 1:

CALL  FC     1

CALL  FC     2
FC1

NETZWERK 1:	Einlesen FIFO

U(

U     "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start_FC84

BLD   100

FP    "FIFO-Speicher Daten".FHM_Eintrag

)

SPBNB _001

CALL  "FIFO_Eintrag"

DATA :="FIFO-Speicher Daten".Eingabedaten_FC84

TABLE:="FIFO-Speicher Daten".Tabellenlaenge

_001: U     BIE

=     "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok_FC84

NETZWERK 2:

U     "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok_FC84

R     "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start_FC84

NETZWERK 3:	Auslesen FIFO

U(

U     "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start_FC85

BLD   100

FP    "FIFO-Speicher Daten".FHM_Austrag

)

SPBNB _002

CALL  "FIFO_Austrag"

TABLE  :="FIFO-Speicher Daten".Tabellenlaenge

RET_VAL:="FIFO-Speicher Daten".Ausgabedaten_FC85

_002: U     BIE

=     "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok_FC85

NETZWERK 4:

U     "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok_FC85

R     "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start_FC85

FC2

NETZWERK 1:	Takt 2s (0,5Hz)

U(

U(

O     "Druck zu nieder"

O     "Druck zu hoch"

)

L     S5T#2S

SE    "Einschaltverz"

NOP   0

NOP   0

NOP   0

U     "Einschaltverz"

)

UN    "Zu_Abschalttakt"

=     "HM Pumpe schalten"

U     "HM Pumpe schalten"

L     S5T#2S

SE    "Zu_Abschalttakt"

NOP   0

NOP   0

NOP   0

NOP   0

NETZWERK 2:	Druck zu nieder

U     "Druck zu nieder"

U     "HM Pumpe schalten"

=     "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start_FC84

NETZWERK 3:	Druck zu hoch

U     "Druck zu hoch"

U     "HM Pumpe schalten"

=     "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start_FC85

NETZWERK 4:	Zuweisen Pumpe 1

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     1

>=I

=     "Pumpe 1"

NETZWERK 5:	Zuweisen Pumpe 2

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     2

>=I

=     "Pumpe 2"

NETZWERK 6:	Zuweisen Pumpe 3

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     3

>=I

=     "Pumpe 3"

NETZWERK 7:	Zuweisen Pumpe 4

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     4

>=I

=     "Pumpe 4"

NETZWERK 8:	Zuweisen Pumpe 5

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     5

>=I

=     "Pumpe 5"

NETZWERK 9:	Zuweisen Pumpe 6

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     6

>=I

=     "Pumpe 6"

NETZWERK 10:	Zuweisen Pumpe 7

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     7

>=I

=     "Pumpe 7"

NETZWERK 11:	Zuweisen Pumpe 8

L     "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege

L     8

>=I

=     "Pumpe 8"

Datenbaustein DB2:

| Adresse | Name | Typ | Anfangswert | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 |  | STRUCT |  |  |
| +0.0 | Eingabedaten_FC84 | WORD | W#16#0 | Eintrag in FIFO |
| +2.0 | Ausgabedaten_FC85 | WORD | W#16#0 | Austrag aus FIFO |
| +4.0 | EN_Funktion_Start_FC84 | WORD | FALSE | Start Eintrag |
| +4.1 | ENQ_Funktion_ok_FC84 | BOOL | FALSE | Eintrag ok |
| +4.2 | EN_Funktion_Start_FC85 | BOOL | FALSE | Start Austrag |
| +4.3 | ENQ_Funktion_ok_FC85 | BOOL | FALSE | Austrag ok |
| +4.4 | FHM_Eintrag | BOOL | FALSE | Flankenhilfsmerker Eintrag |
| +4.5 | FHM_Austrag | BOOL | FALSE | Flankenhilfsmerker Austrag |
| +6.0 | Reserve_6 | ARRAY[1..4] |  |  |
| *1.0 |  | BYTE |  |  |
| +10.0 | Tabellenlaenge | INT | 8 | FC84/FC85 |
| +12.0 | Anzahl_Eintraege | INT | 0 | FC84/FC85 |
| +14.0 | Eintrag1 | WORD | W#16#0 | FC84/FC85 |
| +16.0 | Eintrag2 | WORD | W#16#0 | FC84/FC85 |
| +18.0 | Eintrag3 | WORD | W#16#0 | FC84/FC85 |
| +20.0 | Eintrag4 | WORD | W#16#0 | FC84/FC85 |
| +22.0 | Eintrag5 | WORD | W#16#0 | FC84/FC85 |
| +24.0 | Eintrag6 | WORD | W#16#0 | FC84/FC85 |
| +26.0 | Reserve_26 | ARRAY[1..74] | W#16#0 | FC84/FC85 |
| *1.0 |  | BYTE |  |  |
| =100.0 |  | END_STRUCT |  |  |