Lerneinheit		Umstieg von S7 Klassik nach TIA 12/13

Inhaltsübersicht

S7-300 Steuerungen unter TIA projektieren

und in Betrieb zu nehmen

Aufgabe

Erstellen Sie mit dem TIA Portal die Hardwarekonfiguration einer S7-300 Steuerung und erstellen Sie ein lauffähiges SPS Programm für eine Schleifring-Anlaufsteuerung.

Erstellen Sie die PLC Variablenliste (Symbolik) und den Funktionsplan.

Testen Sie anschließend das Ergebnis in der Steuerung.

Funktionsbeschreibung:

Der Anlauf eines Drehstrom - Asynchronmotors mit Schleifringläufer erfolgt über Läuferwiderstände in 3 Stufen.

Wird der Tasters -S1 (NO) betätigt läuft der Motor mit den drei Vorgeschalteten Läuferwiderständen R1/R2 und R3 an.

Die Schütze K2/K3 und K4 überbrücken automatisch jeweils nach Ablauf einer Verzögerungszeit die Widerstände R1/R2 und R3.

Hat der Schütz K4 angezogen ist der Läufer kurzgeschlossen, der Motor läuft nun im Nennbetrieb.

Bei Betätigung des Tasters -S0 (NC) wird die Steuerung in den Ruhestand versetzt.

Spricht das Überstromrelais -F2 an (NO) wird die Steuerung ebenfalls in den Ruhestand

versetzt.

Technologieschema:

Online Verbindung zur CPU:

Einstellung der Ethernet Adresse an der Steuerung.

Voraussetzung der PC hat die IP Adresse 192.168.0.1 / 255.255.255.0 als statische IP Adresse eingestellt.

Die IP kann nicht auf DHCP stehen da die CPU nicht als DHCP Server fungieren kann.

Jetzt kann die eigentliche online Verbindung hergestellt werden:

Nach dem die Profinet Verbindung zur CPU steht können alle Programmbausteine in die CPU übertragen werden:

Wurden alle Programmbausteine übertragen und sind online offline identisch wird dies am grünen Punkt angezeigt.

PLC Variablenliste (ehem. Symbolik):

Forcetabelle (ehem. Variabletabelle):

OB1:

FC1:

FC2: