Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Siloverladung

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-

plan oder Anweisungsliste

Steuerungsprogramme eingeben, in

Betrieb nehmen und dokumentieren

Aufgabe:	Ein Fass wird jeweils aus einem von zwei Silos mit derselben Menge

Unterschiedlichen Materials beschickt und anschließend auf einen LKW verladen.

Prozessbeschreibung:

Ein Fass wird auf das Transportband auf den Sensor 1 gesellet. Nach dem betätigen des „START“ Tasters läuft das Fass auf dem Transportband bis unter das Silo 1. aus dem Silo läuft durch die Austragsschleuse eine bestimmte Menge des Mediums 1 in das Fass. Im Anschluss an diesen Prozess läuft das Fass automatisch zu Silo 2 aus dem, auf die gleiche weise, die identische Menge Material in das Fass gefüllt wird. Das Fass fährt daraufhin zum LKW.

Wurde das Fass vom Band entladen kann der Prozess erneut gestartet werden.

Funktion der Austragsschleuse:

Die Schleuse dreht sich über den DS Motor so lange bis der Initiator an der Schleuse genau 10 Felder gezählt hat und bleibt im Anschluss durch die im Motor integrierte Bremse genau auf dem Initiator stehen.

Rüttler:

Die Rüttler an den Silos laufen mit dem entleeren der Silos los und nach dem beenden der Entleerung für 10 Sekunden weiter.

Radarpegelsender:

Über die Füllstandsmessung der Silos wird verhindert das der Prozess gestartet werden kann sollte sich eines der Silos unter 20% Füllstand befinden.

Der Füllstand wird analog von 0…100% angezeigt.

Schemazeichnung:

Position

Abfüllung 1

Position

Abfüllung 2

Antrieb Band

Schleuse 1

Schleuse 2

Rüttler 2

Rüttler 1

Füllstand

Silo 2

Füllstand

Silo 1

Grundpos.

Schleuse 1

Grundpos.

Schleuse 2

Position

Beladung

Position

Entladung

Radarpegelsender 1

Radarpegelsender 2

Ablauf:

Symbolik:

| Schleuse 1 | A 4.0 | BOOL | Antrieb Schleuse 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schleuse 2 | A 4.1 | BOOL | Antrieb Schleuse 2 |
| Rüttler 1 | A 4.2 | BOOL | Rüttler 1 |
| Rüttler 2 | A 4.3 | BOOL | Rüttler 2 |
| Bandantrieb | A 4.4 | BOOL | Bandantrieb |
| ML Anlage EIN | A 4.5 | BOOL | ML Anlage EIN |
| ML Silo 1 leer | A 4.6 | BOOL | ML Silo 1 leer |
| ML Silo 2 leer | A 4.7 | BOOL | ML Silo 2 leer |
| ML Störung | A 5.0 | BOOL | ML Störung |
| Systemdaten | DB 1 | DB 1 | Systemdaten |
| Für Betr_Std_Zähler | DB 6 | FB 6 | Für Betr_Std_Zähler |
| Allgemeine Daten | DB 10 | DB 10 | Allgemeine Daten |
| NOT-AUS ok | E 0.0 | BOOL | high=ok |
| Anlage AUS | E 0.1 | BOOL | Anlage AUS (NC) |
| Anlage EIN | E 0.2 | BOOL | Anlage EIN (NO) |
| Überstrom_Rüttler_1 | E 0.3 | BOOL | high=fehler |
| Überstrom_Rüttler_2 | E 0.4 | BOOL | high=fehler |
| Überstrom_Schleuse_1 | E 0.5 | BOOL | high=fehler |
| Überstrom_Schleuse_2 | E 0.6 | BOOL | high=fehler |
| Überstrom_Band | E 0.7 | BOOL | high=fehler |
| Fass auf Beladung | E 1.0 | BOOL | Fass auf Beladung |
| Fass auf Entladung | E 1.1 | BOOL | Fass auf Entladung |
| Fass in Pos Abfüllung 1 | E 1.2 | BOOL | Fass in Pos Abfüllung 1 |
| Fass in Pos Abfüllung 2 | E 1.3 | BOOL | Fass in Pos Abfüllung 2 |
| Schleuse 1 in Pos | E 1.4 | BOOL | Schleuse 1 in Pos |
| Schleuse 2 in Pos | E 1.5 | BOOL | Schleuse 2 in Pos |
| Störung Reset | E 1.6 | BOOL | Störung Reset |
| FB_Betr_Std_Zaehl | FB 6 | FB 6 | Betriebsstundenzähler |
| Analogverarbeitung | FC 1 | FC 1 | Analogverarbeitung |
| Silosteuerung | FC 2 | FC 2 | Silosteuerung |
| Störungsauswertung | FC 3 | FC 3 | Störungsauswertung |
| Programm | FC 4 | FC 4 | Programm |
| DT_DATE | FC 6 | FC 6 | DT to DATE |
| DT_TOD | FC 8 | FC 8 | DT to TOD |
| AI nach REAL Zahl | FC 105 | FC 105 | Analogeingang in eine REAL Zahl schreiben |
| immer low | M 0.0 | BOOL | immer low |
| immer high | M 0.1 | BOOL | immer high |
| HM_restart | M 0.2 | BOOL | Hilfsmerker CPU restart |
| Überstromstörung | M 0.3 | BOOL | Überstromstörung |
| HM Silo 1 Abfüllung err | M 0.4 | BOOL | HM Silo 1 Abfüllung erreicht |
| HM Silo 2 Abfüllung err | M 0.5 | BOOL | HM Silo 2 Abfüllung erreicht |
| Silo 1 und 2 voll | M 0.6 | BOOL | Silo 1 und 2 voll |
| Minutentakt | M 3.0 | BOOL | Minutentakt |
| Stundentakt | M 3.1 | BOOL | Stundentakt |
| Takt 0,1s (10Hz) | M 100.0 | BOOL | Takt 0,1s (10Hz) |
| Takt 0,2s (5Hz) | M 100.1 | BOOL | Takt 0,2s (5Hz) |
| Takt 0,4s (2,5Hz) | M 100.2 | BOOL | Takt 0,4s (2,5Hz) |
| Takt 0,5s (2Hz) | M 100.3 | BOOL | Takt 0,5s (2Hz) |
| Takt 0,8s (1,25Hz) | M 100.4 | BOOL | Takt 0,8s (1,25Hz) |
| Takt 1s (1Hz) | M 100.5 | BOOL | Takt 1s (1Hz) |
| Takt 1,6s (0,625Hz) | M 100.6 | BOOL | Takt 1,6s (0,625Hz) |
| Takt 2s (0,5Hz) | M 100.7 | BOOL | Takt 2s (0,5Hz) |
| CPU Taktmerkerbyte | MB 100 | BYTE | CPU Taktmerkerbyte |
| Programmorganisation | OB 1 | OB 1 | Programmorganisation |
| COMPLETE RESTART | OB 100 | OB 100 | Complete Restart |
| Fuellstand Silo 1 | PEW 800 | INT | Fuellstand Silo 1 |
| Fuellstand Silo 2 | PEW 802 | INT | Fuellstand Silo 2 |
| Time Restart | T 1 | TIMER | Timer CPU restart |
| Nachlauf Rüttler 1 | T 2 | TIMER | Nachlauf Rüttler 1 |
| Nachlauf Rüttler 2 | T 3 | TIMER | Nachlauf Rüttler 2 |
| HZ_Silo 1 | Z 2 | COUNTER | HZ_Silo 1 |
| HZ_Silo 2 | Z 3 | COUNTER | HZ_Silo 2 |

OB1:

FC1:

FC2:

FC3:

FC4:

OB100: CPU Restart

DB10: Allgem. Daten

DB1: Systemdaten

Betriebsstundenzähler:

FB6:

DB6: