Lerneinheit		SPS-Programmbeispiel

Stern-Dreieck-Anlauf für 4 Motoren

Über eine parametrierten FB mit DB

Inhaltsübersicht

Bedienen von Programmier- und
		Steuergeräten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan

und Anweisungsliste.

Steuerungsprogramme eingeben, in Betrieb

nehmen und testen.

Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

über Parametrierten FB1 mit DB1-4

Aufgabe

Der Steuerungsablauf für einen automatischen Stern-Dreieck-Anlauf von vier Drehstrom-Asynchronmotores soll mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie:	Symboltabelle, Funktionsplan oder Anweisungsliste

Testen und dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse.

Funktions- und Problembeschreibung

Bei Betätigung des Tasters S1 (Schließer) soll der Motor in Sternschaltung anlaufen 
(zuerst das Sternschütz K2 ein, davon abhängig anschließend Dreieckschütz K3 ein).

Bei Betätigung des Tasters S0 (Öffner) wird die Steuerung sofort in den Ruhe-zustand 
versetzt. Die Anlaufzeit beträgt 5s zwischen dem abfallen des Sternschützes und dem anziehen des Dreieckschützes müssen 500ms liegen.

Schaltet der erste Motor in´s Dreieck läuft der nächste Motor an usw.

Beim Ansprechen des Überstromrelais (Schließer) wird der entsprechend Motor über das 
Automatisierungsgerätes ausgeschaltet. Die Störung wird an einem Ausgang signalisiert. Ist die Störung beseitigt und der Resettaster betätigt läuft der Motor wider an.

Technologieschema

Symboltabelle:

| Symbol | Adresse | Datentyp | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| K1_Netz_Motor 1 | A 4.0 | BOOL | K1_Netz_Motor 1 |
| K2_Stern_Motor 1 | A 4.1 | BOOL | K2_Stern_Motor 1 |
| K3_Dreieck_Motor 1 | A 4.2 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 1 |
| K1_Netz_Motor 2 | A 4.3 | BOOL | K1_Netz_Motor 2 |
| K2_Stern_Motor 2 | A 4.4 | BOOL | K2_Stern_Motor 2 |
| K3_Dreieck_Motor 2 | A 4.5 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 2 |
| Störung | A 4.7 | BOOL | Störung |
| K1_Netz_Motor 3 | A 5.0 | BOOL | K1_Netz_Motor 3 |
| K2_Stern_Motor 3 | A 5.1 | BOOL | K2_Stern_Motor 3 |
| K3_Dreieck_Motor 3 | A 5.2 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 3 |
| K1_Netz_Motor 4 | A 5.3 | BOOL | K1_Netz_Motor 1 |
| K2_Stern_Motor 4 | A 5.4 | BOOL | K2_Stern_Motor 1 |
| K3_Dreieck_Motor 4 | A 5.5 | BOOL | K3_Dreieck_Motor 1 |
| Motor 1 | DB 1 | FB 1 | Motor 1 |
| Motor 2 | DB 2 | FB 1 | Motor 2 |
| Motor 3 | DB 3 | FB 1 | Motor 3 |
| Motor 4 | DB 4 | FB 1 | Motor 4 |
| Motoren_AUS | E 0.0 | BOOL | Motoren_AUS |
| Motoren_EIN | E 0.1 | BOOL | Motoren_EIN |
| Überstromausl_Motor_1 | E 0.2 | BOOL | Überstromauslöser Motor 1 |
| Überstromausl_Motor_2 | E 0.3 | BOOL | Überstromauslöser Motor 2 |
| Überstromausl_Motor_3 | E 0.4 | BOOL | Überstromauslöser Motor 3 |
| Überstromausl_Motor_4 | E 0.5 | BOOL | Überstromauslöser Motor 4 |
| Reset | E 0.7 | BOOL | Reset |
| SM_Motor 1 | M 1.0 | BOOL | Störmerker Motor 1 |
| SM_Motor 2 | M 1.1 | BOOL | Störmerker Motor 2 |
| SM_Motor 3 | M 1.2 | BOOL | Störmerker Motor 3 |
| SM_Motor 4 | M 1.3 | BOOL | Störmerker Motor 4 |
| WZ_S_D_Motor 1 | T 1 | TIMER | Wartezeit Stern nach Dreieck Motor 1 |
| Pause_S_AUS_D_EIN_Mot.1 | T 2 | TIMER | Verweilzeit nach Stern AUS bis Dreieck EIN Motor 1 |
| WZ_S_D_Motor 2 | T 3 | TIMER | Wartezeit Stern nach Dreieck Motor 2 |
| Pause_S_AUS_D_EIN_Mot.2 | T 4 | TIMER | Verweilzeit nach Stern AUS bis Dreieck EIN Motor 2 |
| WZ_S_D_Motor 3 | T 5 | TIMER | Wartezeit Stern nach Dreieck Motor 3 |
| Pause_S_AUS_D_EIN_Mot.3 | T 6 | TIMER | Verweilzeit nach Stern AUS bis Dreieck EIN Motor 3 |
| WZ_S_D_Motor 4 | T 7 | TIMER | Wartezeit Stern nach Dreieck Motor 4 |
| Pause_S_AUS_D_EIN_Mot.4 | T 8 | TIMER | Verweilzeit nach Stern AUS bis Dreieck EIN Motor 4 |